	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 131-23-ЭС2
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.
	

	Дата
	28.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Комментарии разработчика

	Проектные решения

	1 
	
	[bookmark: _GoBack]По факту кабель прокладывается открытым способом, закрытый переход исключить из проекта.
	
	
	закрытый переход исключен из проекта

	2 
	2
	Показать защитный футляр на планах.
В местах пересечения с ж/д путями предусмотреть резервные защитные футляры (трубы и заглушки).
Предусмотреть соединительные муфты для монтажа защитных футляров.
Предусмотреть держатели расстояний (кластеры).
Предусмотреть оконцеватели (каппы) 
	ПУЭ7
п. 2.3.97
А11-2011
	
	Исправлено.
Резервные защитные футляры не предусмотрены ТУ. Позиция заказчика.

	3 
	СО
ВОР
	Длина кабеля т.1-т.2 (28,5*6+0,35*12 для муфт+2% змейка) = 179 м , скорректировать кол. в спецификации.
Пересчитать объемы земляных работ согласно длины кабеля от т.1 до т.2
Длина кабеля т.6-7-8 (22,5*2+0,35*2+4+16+120+16)*1,02+10) =216 м, скорректировать кол. в спецификации. 
По доп. к ТУ от 24.03.2023 № 03/2.1-10-27 кабель на участке т.6-7 тоже выносится. Предусмотреть 2 концевых муфты.
ТУ от 21.02.2023 № 03/2.1-10-19 не выполняются в части выноса кабеля в точках 28-28А-28Б-28В, соответственно пересчитать объемы земляных работ.

	СП 76.13330.2016
п.6.4.1.10
п.6.4.1.28
	
	По доп ТУ кабель на участке 6-7 не выносится. Согласовано с заказчиком.
Длины кабеля и объемы земляных работ скорректированы

	4 
	
	На плане не верно показано пересечение КЛ через ж/д пути в РД 131-23- ЭС 2 лист 2 Угол пересечения путей должен быть от 75° до 90°. СП 227.1326000.2014 П. 8.3.

	
	
	По условиям прохождения трассы ЖД выполняется только защита отрезка под ЖД путями. Согласовано с заказчиком

	5 
	
	Предусмотреть покрытие кабелей, вместо сигнальной ленты, кирпичом.
	ПУЭ-7 п.2.3.83
	
	Исправлено

	6 
	
	Для участка  т.1-т.2 должно быть две траншеи Т4 
Пересчитать объемы земляных работ
	А11-2011
	
	Траншеи выбраны с учетом диаметров защитных футляров(труб)

	7 
	
	Приложить ТУ №03/2.1-10-19; ТУ №03/2.1-10-27  к альбому 131-23-ЭС2 к альбому 131-23-ЭС2
	
	
	Исправлено

	8 
	СО л.1
	1. Уточнить длину кабеля, участок 28,5*6=171м. (откуда 300м.?)
2. Уточнить длину труб, участок 28,5*6=171м. (откуда 180м.?)
Предусмотреть резервные трубы с заглушками
3. Включить муфты для труб, труба жесткая, поставляется отрезками по 6 м. (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1617/16091157/)
4. Вместо сигнальной ленты использовать кирпич или плиты ПЗК (над трубами не укладываются)
5. Включить держатели расстояний (кластеры)
6. Включить оконцеватели (каппы)

	
	
	Исправлено

	9 
	СО л.2
	1. Уточнить марку кабеля, АШБ-6 не производиться
2. Уточнить длину кабеля, участок 22,5*2=45м. (откуда 60 м.?)
3. Уточнить длину труб, участок 22,5*2=45м. (откуда 60 м.?)
Предусмотреть резервные трубы с заглушками
4. Включить муфты для труб, труба жесткая, поставляется отрезками по 6 м.
5. Вместо сигнальной ленты использовать кирпич или плиты ПЗК (над трубами не укладываются)
6. Включить держатели расстояний (кластеры)
7. Включить оконцеватели (каппы)

	
	
	Исправлено

	10 
	СО л.3
	1. Уточнить длину кабеля, участок 10 и 20*4=120м. (откуда 160 м.?)
2. Уточнить длину труб, участок 10 и 20*4=120м. (откуда 160 м.?)
Предусмотреть резервные трубы с заглушками
3. Включить муфты для труб, труба жесткая, поставляется отрезками по 6 м.
4. Вместо сигнальной ленты использовать кирпич или плиты ПЗК (над трубами не укладываются)
5. Включить держатели расстояний (кластеры)
6. Включить оконцеватели (каппы)

	
	
	Исправлено

	Исполнитель:
	Главный специалист
Степанов Д.С.
тел.: 
 e-mail:  d.stepanov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

