| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 131-23-ГСН Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ подрядчика |  | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОР, СО | Для чего нужна обмотка пленкой ПВХ-Л в количестве 560м? Проверить объем. |  |  |  | Предусмотрена обмотка защитной пленкой всего газопровода с нахлестом 20%. |  | Обматываются стальные трубы, остальная лента сверху сигнальная. Исправлено |
|  | 6 | Указать на профиле пересечение с электрическим кабелем, расположенным между ПК0+257,1 и ПК0+425,8 |  |  |  | На профиле указано пересечение кабеля и газопровода. |  | Исправлено |
|  | 6 | Указать на схеме расстановку сигнальных шаров, указать шаг и высоту расположения. |  |  |  | Что за сигнальные шары? В проекте использованы сигнальные таблички на столбиках 1,5 метра, сигнальная лента вдоль всего газопровода. |  | В общих данных в п.4 указаны шаровые маркеры для обнаружения газопровода под землей. Либо убрать из ОД, либо добавить в проект. Опечатка, убрано из ОД |
|  | 6 | Указать высоту расположения существующего газопровода ф159х4,5, длину вертикального участка газопровода. Если высота расположения задвижки выше 1,8м предусмотреть площадку для обслуживания. |  |  |  | Отметка (существующего газопровода ) 1570мм, площадки не требуется. Сразу после задвижки и перед отводом стальным для опуска расположена новая опора, необходимая для устойчивого положения неразъемного соединения заводского исполнения сталь/полиэтилен. |  | Исправлено |
|  | 6 | Указать способ крепления вертикального участка футляра ф273, на что будет опираться труба весом 99кг. В спецификации не учтен эластичный диэлектрический водонепроницаемый материал для заделки. |  |  |  | См. ответ на п.6 |  | Исправлено |
|  | СО | Для чего предназначены металлоконструкции крепления трубопроводов в количестве 327кг, из чего состоит позиция, добавить узел конструкции. |  |  |  | Опора (новая) под существующий трубопровод (стальной), который сейчас висит на ж/б заборе. Высота опоры 1570 мм. заглубление 2049 мм, труба квадратная 200х200х8 мм. К ней же крепится и футляр вертикальный. Объем металлоконструкций уточнен. |  | Необходимо добавить чертеж этих опор, сметчики должны понимать, куда расходуется 327 кг металлоконструкций. Добавлен чертеж |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Исправить условные обозначения, сдвинулся текст. |  |  |  | исправлено |  | Не исправлено Скорректировано |
|  | 3, 4, 5 | Указать верные размеры футляров на разрезах, указанные длины не соответствуют общей длине футляров |  |  |  | Везде общая длина футляра исправлено на 82,2 метра |  | Не исправлено (см.рис) Скорректировано |
|  | 3, 4, 5 | В перечне оборудования и материалов участков газопровода указаны в поз. 18 муфты редукционные Ф315. Указать назначение данного материала. |  |  |  | Муфта редукционная (она же электросварная со спиралью) элемент соединения отрезков трубы Ф315. Длина отрезков по 5 метров и они соединяются муфтами |  | Материал указан везде в количестве 1 шт, футляры длиной 25,6м. Исправить количество на листах 3, 4, 5 Скорректировано |
|  | 3, 4, 5 | В узлах коверов контрольных трубок указаны защитные стенки из кирпича, цементная стяжка, гравийная подготовка. Данные материалы отсутствуют в спецификации, работы не учтены в ВОР. Не указана антикоррозийная обработка металлических изделий. |  |  |  | Материалы защитных стенок ковера (кирпич и пр.), учтены в томе АС. Антикоррозийная обработка металла – грунтовка ГФ-021 в один слой. Покраска в два слоя (аналогично, как на эстакаде у корпуса 417). |  | В томе АС данные узлы отсутствуют. Не исправлено. Скорректировано в данном узле |
|  |  | Добавить узел неразъемного соединения ПЭ/Ст с креплением крана шарового. |  |  |  | Кран шаровый расположен на горизонтальном участке трубопровода. а неразъемное соединение на вертикальном участке. Между ними стальной отвод. См лист 3 и лист 6 |  | Узел неразъемного соединения в проекте указан не верно, как обычная муфта. Добавлено заводское изображение перехода полиэтилен/сталь |
|  | 3, 4, 5 | Указать расстояние выхода контрольной трубки от края футляра. |  |  |  | 750 мм |  | Указать в проекте Размеры добавлены на профиле, лист 6 . |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Гончаров А.В. тел.: e-mail: a.goncharov@tmh.pro |  |  |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.