	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 131-23-НВК4
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.
	

	Дата
	10.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Комментарии разработчика

	Проектные решения

	1 
	2
	Показать на плане размеры футляра от обреза до края трансбордера, размеры должны соответствовать п.11.53 СП31.13330.2021.
	СП31.13330.2021
	
	[bookmark: _GoBack]В объеме рассматриваемого узла отсутствует пересечение с трансбордером

	2 
	2
	Отсутствует конструкция футляров К1. Центрирование трубы в футляре и заделку концов показать в проекте согласно ТПР 901-09-9. 
Добавить в спецификацию центраторы для трубы в футляре. 
	
	
	В ВР и СО добавлены центраторы, дополнительно дано описание по футлярам и заделке концов

	Оформление и комплектование тома

	Исполнитель:
	Главный специалист Гончаров А.В.
тел.: 
 e-mail:  a.goncharov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

