| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 131-23-НВК4 Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 10.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Статус | Комментарии разработчика |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Показать на плане размеры футляра от обреза до края трансбордера, размеры должны соответствовать п.11.53 СП31.13330.2021. |  | СП31.13330.2021 |  |  | В объеме рассматриваемого узла отсутствует пересечение с трансбордером |
|  | 2 | Отсутствует конструкция футляров К1. Центрирование трубы в футляре и заделку концов показать в проекте согласно ТПР 901-09-9. Добавить в спецификацию центраторы для трубы в футляре. |  |  |  |  | В ВР и СО добавлены центраторы, дополнительно дано описание по футлярам и заделке концов |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Гончаров А.В. тел.: e-mail: a.goncharov@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.