	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 131-23-НВК1
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.
	

	Дата
	10.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ на замечание

	Проектные решения

	1 
	2
	Показать на плане размеры футляра от обреза до края трансбордера, размеры должны соответствовать п.11.53 СП31.13330.2021.
	СП31.13330.2021
СП 32.13330.2018 (п.6.7.1)
	На скорректированном плане указана длина футляра на трубе существующей хозбытовой канализации: от ж.д. рельса до обреза футляра L= 8,0 м ( согласно  п.11.53 СП31.13330.2021). Общая длина футляра составит 33,0 м. 

	2 
	2
	Отсутствует конструкция футляров К1. Центрирование трубы в футляре и заделку концов можно выполнить согласно ТПР 901-09-9. 
Не указана необходимость заполнения межтрубного пространства цементно-песчаным раствором или отсутствие такой необходимости. Добавить в спецификацию центраторы. 
	
	В Ведомости объемов работ 131-23-НВК1 (лист 3) учтены работы по разрезанию вдоль и свариванию стальной трубы, применяемой для защиты существующей канализационной трубы.
Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором предусмотрено в скорректированной ВОР. Ц/песчаный раствор учтен в скорректированной спецификации.
Опорно-направляющие кольца ОНК-200 для трубы Д=200 мм учтены в скорректированной спецификации и в ВОР.
  

	3 
	2
	Стальные футляры должны иметь противокоррозийную изоляцию наружной и внутренней поверхности. Добавить указание в общие данные и в спецификацию.
	п.6.7.8 СП 32.13330.2018
	На листе Общих данных (лист 1) в Общих указаниях (п.8) имеется запись о применении в качестве футляра стальной трубы ø426х7,0 с весьма усиленной гидроизоляцией. Наличие изоляции у стальной трубы добавлено в Спецификацию и в  ВОР. Нанесение изоляции на внутреннюю поверхность трубы считаем излишним, т.к. межтрубное пространство в футляре заполняется цементно-песчаным раствором.

	4 
	3,4,5
	Открытые металлические детали колодца должны иметь антикоррозийную обработку (закладные, лестницы) 
	
	[bookmark: _GoBack]В Спецификацию и в ВОР включено защитное покрытие «Цинол» и «Алпол» для стальных закладных деталей и лестницы в колодце. 


	Оформление и комплектование тома

	Исполнитель:
	Главный специалист Гончаров А.В.
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 e-mail:  a.goncharov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

