ОТВЕТЫ

На Замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 131-23-ГСН, НВК2, ЭС1, ЭС2

| № | Замечание Заказчика | Примечание | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 131-23-НВК2 |  |  |
|  | Лист 1, ОУ п.8 длина футляра 6,0 метра, на листах далее этот футляр длиной 7,0 метров |  | На л. 1 в Общих указаниях (п.8) указана длина футляра 6,0 м. Чертежи переработаны |
|  | Лист 2, на профиле В1 показан колодец В1-4А, на плане нет колодца, точкой В1-4А на плане является обрез фундамента здания цеха |  | На профиле (л.2) ошибочно изображен колодец (скопирован), но написано «Существующая стена цеха 121/18». Изображение колодца аннулировано. |
|  | Отсутствует деталировка узла В1-4А, при этом в спецификации материалов приводятся материалы этого узла (на листе СО-1 пункты 2,4,6,10,11,12 имеют пометку «на вводе в здание цеха», «в цехе»), в ВОР также указаны работы на вводе в здание | Согласно альбому ВПК2 проектом не предусмотрен том «Внутренние сети ВК», следовательно эти данные необходимо разрабатывать в данном альбоме НВК | Узел ввода в здание добавлен на л.3 |
|  | В Ведомости объёмов работ отсутствует «Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм», отсутствует промывка и испытание труб после монтажа |  | В расценку работ по прокладке водопровода входят такие работы, как промывка и испытание трубопровода, протаскивание в футляр. |