	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
Конструктивные решения. Шифр 131-23-АС3
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу:  Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
	

	Дата
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	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	АС3

	Проектные решения

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	1
	В общих данных отсутствует информация о классификации здания по пожарным нормам. Нет понимания требований (REI), предъявляемых к металлическим конструкциям. Необходимо дополнить и дать указания по защите металлоконструкций от пожара.
	
	
	Информация по требованиям пожарной безопасности добавлена. См. прим п.27 на л.1

	3 
	2
	Сечение А (10) нанесено по оси Д. На л.3 нанесено по оси 13. По сечению А(10) неясна длина наносимого асфальтобетонного покрытия. Необходимо уточнить длину и дополнить чертеж.
	
	
	На л.2 для сечения А(10) по оси  «Д» добавлена информация о длине асфальтобетон-ного покрытия

	4 
	2
	Не указана толщина щебня под бетонную подготовку. Необходимо указать.
	
	
	Толщина указана

	5 
	4
	Отображены фасады. Нет никаких условных обозначений или примечаний. Не ясно назначение листа 4. Необходимо дополнить либо убрать из проекта.
	
	
	Фасады для существующего видов исключены 

	6 
	9
	Примечания п.1 предусмотрены стеновые и кровельные сэндвич панели. Кровельные не используются

	
	
	Кровельные панели исключены

	7 
	7
	В ведомости не указаны элементы узлов, входящие в узлы 2, 3. Необходимо дополнить размерами эти детали на узлах. Не указаны длины элементов Р1, ВС1, Ф1.
	
	
	На л. 7 ведомость элементов дополнена, размеры деталей и длины Р1, ВС1, Фх1 добавлены

	8 
	10
	Узел А. Заглубление на 150 мм ниже уровня планировки формируется асфальтобетоном или бордюрным камнем?
	
	
	Заглубление на 150 мм формируется асфальтобетоном, на узле А дполнено

	9 
	10
	Ввиду большей площади применения материала Изоспан В необходимо указать что применение идет с заворотом на другие конструкции. Указать способ крепежа к конструкциям.
	
	
	Добавлено в прим. п.3, л.10

	10 
	7
	На листе не замаркирован узел колонны К-2. Не разработан узел примыкания К-2 к перекрытию. Отсутствует верхняя отметка К-2. Неясна верхняя отметка или длинна 2L90 для колонны К-2
	
	
	Узел 7 (примыкания к К-2) добавлен, указаны отметки верха колонны

	11 
	7
	Не разработан узел крепления Р1 к уголку L 140х9
	
	
	Узел примыкания 6 добавлен. Разработан на л.5

	12 
	СО л.2
	Спецификация оборудования и материалов. Не найдено место установки позиции «уголок 75х5».
	
	
	«уголок 75х5» см. узел Г л.10

	13 
	7
	Не разработан узел примыкания ВС1 к базам колонны К1.
	
	
	Узел добавлен см.узел 2 разрез 4-4 на л.5

	Оформление и комплектование тома

	14 
	10
	Примечание 3. Площадь покрытия Техноэласт марки ЭПП не читается.
	
	
	исправлено

	15 
	10
	Узел В. Указать марку применяемого материала для укладки 2-х дополнительных слоев гидроизоляции.
	
	
	Марка указана

	16 
	5
	На схеме расположения фундаментов узел 1 замаркирован на Г-13. Необходимо замаркировать на А-13. Аналогично замаркировать узел 2. 
	
	
	замаркировано

	17 
	5
	На разработанном узле 2 поменяны местами маркировки узла и сечения Необходимо скорректировать.
	
	
	исправлено

	18 
	7
	Марки элементов баз колонн, указанные на листе 5 учтены в ведомости на листе 7. Необходимо дать ссылку.
	
	
	Ссылка на л. 5 приведена в примеч ведомости элементо и дано примечание см. совместно

	19 
	6
	Поз. 5 не отображена в ведомости деталей. Необходимо добавить.
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Исполнитель:
	

Главный специалист Ярославцев К.О.
тел.: 
 e-mail:   k.yaroslavtsev@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.



	
	



