	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
Конструктивные решения. Шифр 131-23-АС4
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу:  Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
	

	Дата
	24.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	АС4

	Проектные решения

	1 
	л.3
	Не указан гидроизоляционный материал под подошвой фундаментов.
	
	
	Обмазка низа ж.б. фундаментов не требуется, так как снизу их защищает бетонная подготовка

	2 
	Л.л. 4, 5
	На листе 5 в опорах О-1 и О-1а обозначен лист t=25 мм. На листе 4 узел 2 толщина металла указана 20 мм. Необходимо скорректировать.
	
	Скорректировано 
	

	3 
	л. 4
	Узел 5-5. Болты М24 попадают в двутавры опор. Необходимо скорректировать решение.
	
	Скорректировано
	

	4 
	л.5
	Не указан размер верхнего листа t=25 мм для опоры ОП-1, ОП 1-а. На л.4 сеч. 5-5 также нет размера. Необходимо указать.
	
	Скорректировано
	

	5 
	л.6
	По узлу 4 неясны размеры листов  t=20 мм в опорных узлах фермы. 
	
	Скорректировано
	

	6 
	л.6
	Количество уголка 125х10 по факту больше указанного на листе. Необходимо откорректировать спецификации.
	
	Скорректировано
	

	7 
	л.6
	Количество уголка 63х6 по факту меньше указанного на листе. Необходимо откорректировать спецификации.
	
	В проекте указано верно
	1,72+1,72+2,32+2,32=8,1

	8 
	л.7
	По узлу 5 неясны размеры листов  t=20 мм в опорных узлах фермы. Выноска толщины указывает на 2 листа. Опорная пластина,  (сечение 1-1 привязанное к узлу 5) на разрезе показана 140 мм. По узлу 5 должна быть около 240 мм. Необходимо скорректировать. На сечении 1-1 не показана нижняя пластина, указанная на узле 5. Необходимо отобразить с привязкой к конструкциям фермы. В случае отсутствия пластины в конструкции необходимо скорректировать спецификацию по листовому металлу t=20 мм применительно ко всем трем фермам.
	
	Скорректировано 
	Узел 5 на листе 7 скорректировали.
Привязка к конструкции фермы показана на разрезе 5-5 на листе 4.
Спецификации поправили.

	9 
	л.7
	Ферма имеет 8 сопряжений по длине. На каждое уходит 4 болта. В спецификации указано 48 болтов. Необходимо скорректировать.
	
	Скорректировано
	

	10 
	л.л. 8, 6
	Сечения ферм Ф-1 и Ф-3 1-1 и 2-2 расположены «навстречу». При этом горизонтальные связи нижнего пояса отрисованы так же как и в Ф-2, хотя сечения замаркированы в одну сторону. Необходимо уточнить проектом и скорректировать сечения.
	
	Скорректировано
	Для Ф-1 и Ф-3 направление сечения 2-2 исправлено

	11 
	л.9
	Необходимо указание что связи устанавливаются в двух плоскостях.
	
	Скорректировано
	

	12 
	л.9
	В спецификации неверно рассчитано количество материала трубы 100х60х4. Необходимо уточнить.
	
	Скорректировано
	

	13 
	
	Необходимо разработать в проекте узел сопряжения с сохраняемой конструкцией фундаментов и фермы по оси 5.
	
	Скорректировано
	На листе 4 добавлен узел 3, в котором учтена марки М-1 и М-2, необходимые для более точного сопряжения ферм по высоте на месте 

	14 
	л.4
	Сечение 3-3. С консольного участка траверсы (выносов швеллеров фермы) возможен сброс трубопровода. Необходимо предусмотреть для технологического монтажа ограничитель на консольном свесе траверс на болтовом соединении.
	
	Скорректировано
	

	15 
	
	В проекте использованы старые опоры для трубопроводов. Необходимо указать узел крепежа опор к новым элементам эстакады с учетом болтовых соединений. Так же указать мероприятия по покраске старых опор для дальнейшей эксплуатации.
	
	
	По серии 5.905-18.05 Выпуск 1. Узлы и детали креплений газопроводов. Узел добавлен на л.4. Мероприятия по окраске: сначала зачистка металлической щеткой,  обезжиривание, затем грунтовка ГФ-21, затем краской Алпол в два слоя и слой Цинола.

	16 
	ВОР л.1
	Объем грунта согласно п.5 должен быть уменьшен на объем грунта в п.6, так как он вывозится на утилизацию. Необходимо скорректировать ВОР.
	
	Скорректировано
	

	17 
	ВОР л.1
	П. 8 Обосновать объем грунта засыпки вручную. 
	
	
	В связи с стесненными условиями и вблизи застроенной территории взято доработка вручную 20%

	18 
	ВОР л.4
	П. 36 Объемы в ВОР на демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия не подтверждены проектом. Нет данных по демонтажу, площадь покрытия, разрезы, высотные отметки для проверки объемов отсутствуют. Необходимо дополнить проект.
	
	
	Исключено. Объемы учтены в части генплана

	19 
	ВОР
	Земляные работы по устройству фундаментов учтены дважды: п.п. 37, 38 ВОР дублируют п.п. 3 и 4. Необходимо откорректировать.
	
	Исключены, 
до этого предполагалось что данный вид работ будет выполняться в разное время
	

	20 
	ВОР л.4
	Обосновать работы п.п. б/н (обратная засыпка грунта механизированным способом) и 40 (засыпка грунта вручную). Нет понимания площади, объемов, разрезов в чертежах. Дополнить проект.
	
	Работы исключены
	Данные работы были учтены в связи с проведением демонтажных и монтажных работ в разное время. В настоящем проекте демонтаж и монтаж скорректированы и выполняются одновременно.

	21 
	ВОР
	Требуется перенести объемы работ по переустройству трасс систем газоснабжения, теплоснабжения в соответствующие разделы РД. Дополинительно:   П. 58. Не указаны методы контроля и актирования газопроводной трубы среднего давления для дальнейшего использования.  П. 69. Необходимо указать в проекте качественные критерии по которым принимается решение о дальнейшей эксплуатации трубопровода. Неизвестны объемы и материалы восстанавливаемого теплоизоляционного и изоляционного покрытия труб.
	
	
	Газопровод. Добавлены работы по контролю и испытаниям
Теплосеть. Добавлены работы по опрессовке и восстановлению изоляции с указанием материала. Материалы добавлены в СО

	22 
	ВОР л.5
	П.56. Указана дополнительная опора для газопровода. В спецификациях отсутствует. Место установки неизвестно.
	
	
	[bookmark: _GoBack]Опора ОПХ1 – это крепление трубы к эстакаде. Устанавливается через 5 метров. Используется 13 б/у креплений и одна новая опора. В СО добавлена

	23 
	ВОР л.6
	П.п. 63,66. Демонтаж 60 опор, монтаж 62 опор. Необходимо добавить в спецификации 2 дополнительные опоры. Аналогично п.п. 64, 65 и 67, 68.
	
	
	Скорректировано

	Оформление и комплектование тома

	24 
	л.2
	Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет и данные по основанию для фундаментов, мест расположения скважин по отношению к фундаментам
	ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2
	Скорректировано
	

	25 
	л.3
	На 1-1, 2-2 указана относительная отметка. Необходимо указать абсолютную отметку, как на л. 2, т.к не указана связь между абсолютной отметкой и «0».
	
	Скорректировано
	

	26 
	л.4
	На узле 2 необходимо указать высотную отметку траверсы для согласования с отметкой на сечении 3-3.
	
	Скорректировано
	

	27 
	л.5
	Необходимо указать высотные отметки низа/верха О-1, О-1а
	
	Скорректировано
	

	28 
	л.5
	Отсутствует ведомость элементов на опоры О-1 и О-1а. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	Скорректировано
	

	29 
	л.6
	Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-1. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	Скорректировано
	

	30 
	л.6
	Сечения 1-1 и 2-2 указаны дважды. Необходимо произвести сквозную нумерацию сечений на листе. Замаркировать элементы.
	
	Скорректировано
	

	31 
	л.7
	Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-2. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	Скорректировано
	

	32 
	л.8
	Отсутствует ведомость элементов ферму Ф-3. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	Скорректировано
	

	33 
	л.8
	В штампе указана Ф-2. На листе разработана Ф-3. Скорректировать.
	
	Скорректировано
	

	34 
	л. 9
	Отсутствует ведомость элементов на вертикальные связи.  Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.502-2016
	Скорректировано
	

	35 
	л.7
	Не замаркирован крайний правый элемент на сечении 4-4.
	
	Скорректировано
	

	36 
	л.7
	Сечение 1-1 указано дважды. Необходимо произвести сквозную нумерацию сечений на листе. Замаркировать элементы на сечениях 1-1 и 2-2 (сечения по ферме).
	
	Скорректировано
	

	37 
	
	
	
	
	

	38 
	
	
	
	
	

	

Исполнитель:
	

Главный специалист Ярославцев К.О.
тел.: 
 e-mail:   k.yaroslavtsev@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.




