Ответы на замечания Технического заказчика от 04.05.2023

к Рабочей документации. Архитектурно-строительные решения. Цех 121/18. Шифр 131-23-АС3.

В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе. (Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей документации в штампе «графа», обозначенная цифрой 8 (количество листов), графу заполняют только на 1-м листе).

- Отсутствуют общие указания по монтажу перегородки и вообще о производимых работах; (на листе 131-23-АС3 лист 1 добавлены указания  о производимых работах)

- На листе 2 отсутствуют условные обозначения, граница производства работ, армирование. Из данного листа неясен способ производства работ, отсутствует спецификация элементов; (на листе 2 добавлены условные обозначения участка восстановления конструкции пола, в примечании п.1 приведен расход материалов на восстановление конструкции пола)

- На разрезах конструктив здания указан не верно; (на разрезах лист 3 и в томе №131-23-ПОД лист 3 конструктив здания приведен в соответствие)

- На листе 5 отсутствует разрез 3-3, отсутствует спецификация элементов, отсутствует схема расположения узлов; (разрез 3-3,  расположения узлов ,спецификация элементов добавлены см. лист 10)

- На листах 7,8 представлены узлы, которые отсутствуют на плане; (ссылки на узлы приведены в соответствие см. лист 5, 7)

- На листе 9 разрез 2-2 указан не верно (приведено в соответствие см лист 6);

- На листе 2 разрез 1-1 отсутствует на плане (на плане добавлена ссылка где разработан разрез 1-1 см. лист 3);

- Отсутствуют ссылки на листах (ссылки добавлены);

- Работы по монтажу идут в обратном порядке (листы чертежей расположены в порядке последовательности монтажных работ);

- Многие узлы имеют «отзеркаленный» вид (приведено в соответствие);

- Отсутствует ведомость оборудования и материалов (добавлена спецификация оборудования, изделий и материалов см №131-23-АС3.СО);

- Листы по демонтажу должны быть в проекте по демонтажу; (Листы по демонтажу перенесены из тома №131-23-АС3 в том №131-23-ПОД)