Замечания Технического заказчика от 31.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного цеха до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 131-23-ГП2

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 131-23-ГП2 |  |  |  |  |
| 1 | Лист 1 Общие данные. - сведения о принятых при топографической съемке системе высот и системе координат. (Не указаны) | П.5.4 ГОСТ 21.508-2020 (ссылка на ГОСТ есть в Общих данных) | Замечание принято. Лист 1 «общие данные», дополнен информацией о принятых при топографической съемке системе высот и системе координат |  |  |
| 2 | Листы 2,3 Разбивочный план совмещен с Планом благоустройства (это допускается (п.4.4. ГОСТ 21.508), Но, на разбивочном плане должны быть указаны водоотводящие сооружения (в/о сооружения отсутствуют) К разбивочному плану составляют ведомость водоотводных сооружений по форме 5 (приложение А) (ведомость отсутствует, как и сами сооружения) На плане благоустройства территории наносят и указывают: - проезды, тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки и их ширину; - стоянки для автомобилей и их размеры; - площадки различного назначения и их размеры; (размеров нет) - малые архитектурные формы (в том числе ограждения площадок и стоянок) и переносные изделия площадок для отдыха; (отсутствуют) - деревья, кустарники, цветники, газоны. (отсутствуют) | п.6.1.,7.8 ГОСТ 21.508 п.6.12. ГОСТ 21.508 с п.10.2.-по 10.8 ГОСТ 21.508 | Замечание рассмотрено. На листе 2 «разбивочный план. План благоустройства территории. М 1:500», содержится графическое отображение в/о сооружения, а именно водоотводного лотка. Водоотводной лоток показан на плане и отображен в условных обозначениях. Конструкция водоотводного лотка приведена на листе 4 «План организации рельефа. М 1:500».Ведомость водоотводных сооружений добавлена на лист 2 План благоустройства не содержит информации о стоянках для автомобилей, площадках различного назначения, малых архитектурных формах (в том числе ограждения площадок и стоянок) и переносных изделиях площадок для отдыха, деревьях, кустарниках, цветниках, так как в рамках настоящей рабочей документации, не разрабатывается ничего из перечисленных элементов благоустройства территории. Информация о восстановлении нарушенного газона указана на листе 2 «разбивочный план. План благоустройства территории. М 1:500» |  |  |
| 3 | Поперечные профили проектируемых тротуаров, дорожек, площадок – (профили отсутствуют) | п.4.11. ГОСТ 21.508 | Поперечные профили проектируемых тротуаров, дорожек, площадок отсутствуют, так как в рамках настоящей рабочей документации, не разрабатывается ничего из перечисленных элементов благоустройства территории. |  |  |
| 4 | При наличии отдельного основного комплекта рабочих чертежей железнодорожных путей (марки ПЖ) на разбивочном плане основного комплекта рабочих чертежей марки ГП в части железнодорожных путей наносят и указывают: - номера путей; (номера путей есть) - стрелочные переводы; (переводы не обозначены) - упоры; (упоры не обозначены) - откосы насыпей и выемок (при необходимости) (не обозначены) | Замечание принято. Лист 2 «разбивочный план. План благоустройства территории. М 1:500», дополнен информацией о - стрелочных переводах; - упорах; - откосах насыпей и выемок |  |  |  |
| 5 | На плане организации рельефа наносят и указывают: (перечень по п.7.2) - дождеприемные решетки (отсутствуют) | п.7.2 ГОСТ 21.508 |  | Замечание принято. Проектируемые дождеприемные решетки (Д1,Д2), отражены на листе 4 « План организации рельефа. М 1:500» |  |
| 6 | На плане организации рельефа в части железнодорожных путей наносят и указывают: - уклоноуказатели; (отсутствуют) - отметки дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и значение уклонов дна сооружений. (отсутствуют) | п.7.4 ГОСТ 21.508 |  |  | Замечание принято. На листе 4 «План организации рельефа. М 1:500», добавлена информация об уклоноуказателях, а также добавлен продольный профиль водоотводного лотка с указанием отметок дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и значением уклонов дна |
| 7 | Спецификация: Устройства (изделия) и материалы в спецификации записывают по группам в следующей последовательности: - элементы площадок различного назначения, подъездов, проездов, тротуаров, наружных лестниц из сборных конструкций; (есть) - элементы водоотводных и укрепительных устройств из сборных конструкций; (частично есть) - трубопроводы дренажные; (не требуются) - малые архитектурные формы и переносные изделия; (отсутствуют) - элементы озеленения; (есть) - материалы. | п.11.2 – п.11.3 ГОСТ 21.508 |  | Замечание рассмотрено. В спецификации тома 131-23-ГП2, указаны элементы площадок различного назначения, элементы водоотводных и укрепительных устройств (водоотводной лоток), элементы озеленения Малых архитектурных форм и переносных изделий, а так же дренажных трубопроводов в настоящей рабочей документации не предусматривается. |  |
| 8 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм | Замечание рассмотрено. В штампах проставлена дата |  |  |  |