Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 131-23-ГСН

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 131-23-ГСН |  |  |
|  | Лист 2, участок 1, футляр под железной дорогой имеет углы поворота в двух плоскостях – и в плане, и по вертикали. При этом СП 62.13330.2011 требует, что: «Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность». | Рабочие чертежи на этот нестандартный узел отсутствуют. Как и обоснование данного проектного решения, как минимум, начальный участок футляра можно выпрямить, изменив трассу прокладки. А второй конец - применить пункт СП про стесненные условия. | Документация скорректирована в соответствии с предложениями заказчика |
|  | Лист 6, неверно указана выноска точки присоединения к надземному газопроводу (это контрольная трубка) |  | Профиль скорректирован |
|  | В Ведомости объёмов работ отсутствует «Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм», отсутствуют испытания труб после окончания монтажных работ |  | Ведомость скорректирована |