Замечания Технического заказчика

к Рабочей документации. Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. Шифр 131-23-ТС1

В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

|  | Замечания Технического заказчика от 31.03.2023 | Замечания Технического заказчика от 11.05.2023 | Ответы на замечания от 11.05.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе. | Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей до-кументации в штампе «графа», обо-значенная цифрой 8 (кол-во. листов), графу заполняют только на 1-м листе |
|  | Шифр проекта имеет обозначение: ТС1. Так как в данном случае единица — это порядковый номер документов основного комплекта рабочих чертежей марки ТС, следовательно должно обозначаться с добавлением через точку порядкового номера документа, то есть «ТС.1» (см.п.4.2.5 ГОСТ Р 21.101-2020). | Шифр проекта имеет обозначение: ТС1. Так как в данном случае единица — это порядковый номер документов основного комплекта рабочих чертежей марки ТС, следовательно должно обозначаться с добавлением через точку порядкового номера документа, то есть «ТС.1» (см.п.4.2.5 ГОСТ Р 21.101-2020). | В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 был передан основной комплект чертежей разделенный на несколько комплектов(см.п.4.2.3 ГОСТ Р 21.101-2020). В данном случае точка не ставится |
|  | Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», выполняемая по форме 2, в соответствии с Приложением «Г» ГОСТ Р 21.101-2020 | Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», выполняемая по форме 2, в соответствии с Приложением «Г» ГОСТ Р 21.101-2020 | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
|  | Отсутствует дата подписания в угловых штампах | Отсутствует дата подписания в угловых штампах | Дата проставлена |
|  | Лист 1 содержит ссылки на недействующие НТД: - СП 45.13330.2012 не действует, заменен на СП 45.13330.2017 - СП 48.13330.2011 не действует, заменен на СП 48.13330.2019 | Лист 1 содержит ссылки на недействующие НТД: СП45.13330.2012- заменен на СП 45.13330.2017 ГОСТ 27772-2015-заменен на ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 23118-2012-заменен на ГОСТ 23118-2019 СП 16.13330.2011-заменен на СП 16.13330.2017 ГОСТ 23118-99-заменен на ГОСТ 23118-2019 СП 28.13330.2012-заменен на СП 28.13330.2017 СНиП 3.04.03-85 не действующая редакция | Ссылки скорректированы |
|  | Тепловые камеры, запроектированные из сборного ЖБИ, изменить на монолитный ж/б; | Исправлено на монолит. См. замечания ниже на новые проектные решения |  |
|  | Узел 2К выполнен не верно; |  | В скорректированном комплекте Узел 2К не используется |
|  | Отсутствуют узлы примыкания 2К-ТК1; ТК.1-1К; 1К-ТК2; ТК2-2К; |  | В скорректированном комплекте изменены конструктивные решения камеры на монолитный железобетон. Узел дополнен черт. 131-23-ТС1 л.9 |
|  | Лист 3, разрез 1-1, показано утепление трубы толщиной 80мм. Другие сведения, как и чем производится тепловая изоляция трубопроводов, отсутствуют. | По-прежнему нет прямого указания о способе и конструкции изоляции (должен быть указан на листе 1 в Общих данных). | Замечание принимается. Способ прокладки и конструкция изоляции обновлены на общих данных |
|  | Лоток монтируется просто на щебень, или на стыках лотков требуется фиксирующая шпонка из цемента? Щебень втрамбовывается в грунт или расстилается в прослойку из геотекстиля? В соответствии с л.4. плита монтируется на лоток без раствора? В приведенной на листе Серии 3.006.1-2.87 не бывает указаний по монтажу, в них только спецификация на изготовление элементов. | Добавлен узел 1К, 1К* - цементный раствор на стыке лотков Про щебень пояснения отсутствуют | Замечание принимается. В соответствии с переданной документацией на листе добавлено примечание, что щебень втрамбовывается в грунт |
|  | Обмазочная гидроизоляции каналов, камер, перекрытий и других конструкций только в общих указаниях, на листах, спецификации и ВОРах гидроизоляция отсутствует. | Не исправлено. Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций отсутствуют | Замечание принимается частично. Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций помимо общих указаний на листе общих данных, продублированы на листах рабочих чертежей. Отдельно выполнена спецификация. В ВОРах гидроизоляция была учтена до получения замечаний. |
|  | Не указана необходимость/либо отсутствие необходимости попутного дренажа (п.12.5, 12.6 СП 124) |  | Попутный дренаж не требуется, т.к. предусмотрен уклон ТС в проектируемую камеру с устройством дренажного приямка. |
|  | Указано 14 шт. опорных подушек, но нет ни одной скользящей опоры, ни одной неподвижной опоры, ни на листах, ни в спецификации. Труба прямая между 2х камер, без поворотов, без компенсаторов. Каким образом компенсируется температурное расширение трубопроводов |  | Замечание принимается. В проекте добавлена информация; В последнем варианте температурные расширения компенсируются подъемами и опусками трубопроводов на данном участке. |
|  | В спецификации оборудования изделий и материалов отсутствует большое кол-во материалов, таких как: муфта соединительная, тройники ППУ, скользящая опора, ж/б изделия и т.д.; |  | Замечание принимается. В проекте обновлены таблицы спецификаций, добавлено недостающее оборудование; |
|  |  | В «Общих указания» (лист 1) отсутствуют указания по производству работ; | Замечание принимается. В «Общих указаниях» добавлены указания по производству работ; |
|  |  | На профиле (лист 3) отсутствуют существующие коммуникации; | На участке проектируемой теплотрассы отсутствуют на плане существующие коммуникации; |
|  |  | На листе 5 отверстие под вентшахту квадратное 426х426, а на листе 11 – круглое Ф426; | Замечание принимается. Отверстие под вентшахту исправлено; |
|  |  | Вентшахта, обозначенная на листе 5, не учтена больше нигде. | Замечание принимается. Добавлен лист 12, добавлены позиции в спецификации; |
|  |  | Нет конструктива, спецификации, объемов работ. Воздуховод 426 мм также нигде больше не учтен и не показан | Замечание принимается. Добавлен лист 12, добавлены позиции в спецификации; |
|  |  | Лист 2, 4, 5 Опоры скользящие хомутовые подобраны не верно, не соответствует наружному размеру трубы в изоляции. | Замечание принимается. Опоры подобраны корректно |
|  |  | Лист 2, 3, 6 На разрезе канала «скользящая опора» показана как приваренная к опорной подушке ОП5, то есть превращена в «неподвижную опору». | Замечание принимается. Разрез исправлен |
|  |  | Лист 4 скользящая опора 7 на разрезе показана как неподвижная Лист 4 Запорная арматура, расположенная на высоте 2,6 м от поверхности земли, но отсутствуют лестницы и площадки для их обслуживания; | Замечание принимается. Изображение опоры исправлено. Запорная арматура опущена для облегченного доступа |
|  |  | Лист 8 водоприемный колодец принят ВГ-15 (по Альбом РК 2201-82) с цельнолитым днищем. Заказчиком было согласовано устройство колодца без днища для возможности дренирования условно чистых вод из системы отопления. Лист 8 обойма усиления 10 на что опирается? На разрезе обойма показана ниже песчаного основания. Для дренажного колодца нужно щебеночное основание, а не песок. | Замечание принимается. Обойма убрана, т.к. ее устройство не требуется. Выполнен колодец без днища с щебеночным основанием для возможности дренирования вод из системы отопления. |
|  |  | Лист 10 Плита перекрытия ВП-31-12 по альбому РК2303-86 выпускается без отверстия, либо с одним отверстием 700мм. На чертеже лист 10 данная плита указана с 2 отверстиями 426мм с расстоянием по осям 500мм. Альбом РК 2303-86 таких плит марки ВП-31-12 с 2 отверстиями не предусматривает. Лист 10 Разрез 1-1 на выполнен не верно, не соответствует линии разреза 1-1; Лист 10 Отсутствует усиление армокаркаса в местах прохождения труб через стены; | Замечание принимается. На листе дано указание выполнить отверстия путем сверления. Разрез 1-1 обозначен ломаной линией. В местах прохождения труб сквозь стены заложены трубы, которые крепятся с помощью сварки к арматуре стен камеры (см. прим. на данном листе п.1) |
|  |  | Лист 11 Уточнить размер защитного слоя бетона или обосновать его размер | Замечание принимается. Размер защитного слоя снаружи скорректирован на 40 мм |
|  |  | В соответствии с разрезом 2-2 толщина защитного слоя 19мм вместо указанных 40мм и 20мм по концам стержней Лист 11 -армирование камеры ТК.1 нарисованы детали, отсутствующие в ведомости деталей (разрез 2-2 армирование, слева нижний угол – это позиция 7 (500х100), над ней угловая деталь не совпадающая по размерам ни поз.7, ни с поз 8 (500х500); | Замечание принимается. В разрезе 2-2 толщина защитного слоя скорректирована. Угловая деталь – это каркас КР1 - поз.13 в спецификации (для удерживания арматурных сеток в вертикальном положении). На разрезе 2-2 обозначение добавлено. |
|  |  | Отсутствуют сведения о гидроизоляции ж/б конструкций; | Замечание принимается. Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций дополнительно добавлены на листах помимо в общих указаниях на л.1. |
|  |  | Отсутствует спецификация оборудования и материалов; | Замечание принимается. Спецификация оборудования и материалов добавлена |
|  |  | Ж/б элементы монтируются без раствора? Цементный раствор указан только на узел 1К,1К* на листе 6. | Замечание принимается. Швы между сборными ж/бетонными элементами заполняются цементным раствором М100. Примечание добавлено на лист |
|  |  | При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах | В угловых штампах проставлена дата |