Замечания Технического заказчика от 09.06.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного цеха до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 131-23-НВК5

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Комментарии разработчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует конструктив колодцев | Все колодцы применены типовые по серии ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88. Основные показатели даны на л.4 с указанием марок и сборных ж.б элементов по серии 3.900.1-14 |
| 2 | В спецификации оборудования материалов отсутствуют сборные ж/б элементы | Элементы добавлены в СО |
| 3 | Труба для футляров применена без ВУС изоляции | Внесены изменения в СО |
| 4 | Отсутствует перемещение грунта на полигон | Добавлено перемещение грунта на полигон |
| 5 | Обратную засыпку трубопроводов производить песком до отметки 30 м. над трубопроводами, а под проездами на всю высоту | Внесены изменения в л.3 |