Замечания Технического заказчика

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

Шифр 131-23-ГСН

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В томе Рабочей документации Шифр 131-23-ГСН по объекту: «ж/д пути от испытательного центра» необходимо внести корректировку в ведомость объемов работ, а именно: « Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм», «испытание труб после окончания монтажных работ» включить в раздел: «монтаж газопровода», а не в раздел: «земляные работы». |  | исправлено |
| 2 | На плане отсутствует пикетаж |  | Пикетаж добавлен. |
| 3 | На профиле отсутствуют существующие сети |  | На топосъемке отсутствует пересечение газопровода с существующими сетями |
| 4 | На профиле в т.1 отсутствует подъем газопровода на поверхность |  | Проектируемый трубопровод соединятся с существующим подземным участком. |
| 5 | Отсутствует узел с неразъемными соединениями |  | добавлено |
| 6 | Отсутствует узел присоединения к существующему газопроводу |  | добавлено |
| 7 | На плане и профиле отсутствуют контрольные трубки |  | На профиле контрольные трубки присутствуют. На плане добавлены |
| 8 | Отсутствуют перекрестные ссылки |  | Что это? Какой документ это регулирует, номер пункта и страница. |