| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздела 130-23-УА1 Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4. Капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата 30.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ разработчика |  | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обосновать применение неогнестойких кабельных линий в системах ПД1 и ДУ1 |  |  |  | Замечание принято. Кабельный журнал откорректирован. На всех установках заменен кабель на огнестойкий. |  |  |
| 2 |  | Откорректировать (при необходимости) в соответствии с п. 1 ВОР и СО |  |  |  | Откорректирован кабельный журнал. В соответствии с журналом откорректирована спецификация и сводная ведомость. |  |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВОР,СО | Устранить несоответствие между СО и ВОР в части реле «Schrack» |  |  |  | Замечание принято. Корректировка реле выполнена |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Кузнецов А.А. тел.: 8-968-405-27-62 e-mail: a.kuznetsov@tmh.pro |  |  |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.