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	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ разработчика
	Примечание

	Проектные решения

	1
	
	Обосновать применение неогнестойких кабельных линий в системах ПД1 и ДУ1
	
	Замечание принято. Кабельный журнал откорректирован. На всех установках заменен кабель на огнестойкий. 
	

	2
	
	Откорректировать (при необходимости) в соответствии с п. 1 ВОР и СО
	
	Откорректирован кабельный журнал.  В соответствии с журналом откорректирована спецификация и сводная ведомость.
	

	Оформление и комплектование тома

	1
	ВОР,СО
	Устранить несоответствие между СО и ВОР в части реле «Schrack»
	
	Замечание принято. Корректировка реле выполнена
	

	Исполнитель:
	Главный специалист Кузнецов А.А.
тел.: 8-968-405-27-62
 e-mail:   a.kuznetsov@tmh.pro
	


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.


