Ответы на замечания Технического заказчика от .05.2023

к Рабочей документации. Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 130-23-СКС (Структурированная кабельная сеть), 130-23-СОТ (Система охранного телевидения)

| № | Замечание Технического заказчика | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | 130-23-СОТ |  |
| 1 | IP-камеры подключаются к патч-панелям, соответствующим коммутаторам коммутационного центра (шкафа), рядом с каждой камерой устанавливается герметичная монтажная коробка (в избежание попадания влаги) | Замечание не принимается. Для всех камер предусмотрены монтажные коробки с водонепроницаемой резиновой прокладкой в комплекте, гермовводы, см. пп. 1.4, 2.3 спецификации |
| 2 | IP-камеры 1, 3, 7 подключаются через РоЕ репитер (повторитель). А дальше в документации везде подключены, только 1 и 7 через репитер. А также закупаются только 2 репитера. Либо поправить в этом пункте или в материалах и работах, а также на планировках | Замечание принимается. Пояснительная записка будет скорректирована, репитеров должно быть 2 шт.- для IP-камер 1, 11 |
| 3 | Убрать: − патч-корды от IP-камер до установленной вблизи телекоммуникационной розетки; С одной стороны расшивается на патч-панель, с другой обжимается с «рубашкой». В распределительной коробке производится соединение камеры с сетевым кабелем. | Замечание принимается. Для сведения: телекоммуникационные розетки вблизи IP-камер предусматривались согласно исходным данным, полученным от МВМ в рабочем порядке |
|  | Материалы |  |
| 1 | Заменить пункт 1.5. Коммутаторы в кол-ве 3 шт. (НЕ давальческие). Надо закупать | Замечание принимается. Примечание о том, что коммутаторы являются давальческими, будет исключено |
| 2 | Обосновать пункт 2.3. | Вводные муфты/гермовводы предусмотрены, так как не входят в комплектацию монтажных коробок IP-камер |
| 3 | Убрать пункт 4.1. (маркировка осуществляется с помощью специального маркировочного принтера с картриджем. Маркировку осуществить на монтажную коробку. | Замечание принимается. Предложенная позиция будет исключена из спецификации |
| 4 | Обосновать пункт 4.3. | Предложенная позиция будет исключена из спецификации |
|  | 130-23-СКС |  |
| 1 | План расстановки и маркировки сетевых розеток привести к актуальной планировки (7 и 8 шкафы). Во вложении (8 цех 1-2 этажи) | Нумерация розеток скорректирована в соответствии с фактически выполненным монтажом. Добавлены розетки RJ-45 4 шт. в кабельном коробе для дополнительных рабочих мест на 1-м этаже существующей части АБК. Место размещения шкафа № 8 не может быть выбрано под трубопроводом, так как в этом случае не выполняется требование ПУЭ, п. 7.1.28: не менее 1 м от трубопровода. |
| 2 | По маркированию: маркировка делается специальным маркировочным принтером с картриджами. | По согласованию в рабочем порядке термопринтер используется Заказчиком существующий. В спецификацию включена лента ламинированная для маркирования Brother. Перманентная ручка и таблички из полиэстера (пп. 2.38, 2.39 спцификации) исключены |
| 3 | Заземление кабельных лотков предусмотреть без установки крышки | По результату обсуждения с Заказчиком сути замечания (об исключении крышки для кабельных лотков): крышки предусматриваем только для лотков-кабельных спусков от ферм к шкафам № 9-12 |
|  | Материалы |  |
| 1 | Убрать пункт 1.4. Не нужна | Замечание принимается. Предложенная позиция будет исключена |
| 2 | Заменить пункт 1.5 (Давальческого нет). Купить 8 шт. | Замечание принимается. Примечание об одном кроссе как давальческом будет исключено. Все 8 шт. для закупки. |
| 3 | Убрать пункт 1.12. Не нужны | Замечание принимается. Позиция будет исключена |
| 4 | Уточнение по пункту 1.11. Обязательно с платой сетевого управления (обычно отдельно покупается) | Плата (адаптер SNMP) будет показана в спецификации отдельной позицией |
| 5 | Убрать пункты 1.15 и 1.16. Автоматы ставятся в силовые распределительные щиты | Замечание принимается. Позиции будут исключены |
| 6 | Заменить пункт 1.21. Розетка электрическая наружного типа | Розетка для установки на DIN-рейку будет заменена на розетку для накладного монтажа |
| 7 | Убрать пункт 2.4. Не нужен | Замечание не принимается. Патч-корды оптические LC-ST предусмотрены для подключения оборудования АПС (медиаконвертера TCF-142-S-ST), устанавливаемого в шкафу № 8 СКС, см. 130-23-АПС) |
| 8 | Заменить пункт 2.5. На ДКС 80x40 мм, с крышкой | Замечание принимается. Короб 110х50 серии In-liner Front заменен на короб 80х40 мм серии In-liner Classic |
| 9 | Убрать пункт 2.6. Не нужен | Замечание не принимается. В коробе прокладываются кабели как информационные, так и силовые, поэтому разделитель (перегородка) нужен |
| 10 | Заменить пункты с 2.7- 2.15. Согласно коробу ДКС 80x40 | Замечание принимается. Аксессуары заменены на соответствующие коробу 80х40 |
| 11 | Заменить пункты с 2.17 -2.19. В данный момент там сделан «Лоток перфорированный 300х50х3000 0,7мм» | Замечание принимается частично. Размер лотков в АБК заменен на 300х50х3000 0,7 мм. Размер лотков по периметру сборочного/сварочного участков и для спуска с ферм до шкафов № 9-12 не меняем: 100х50х3000 0,7 мм |
| 12 | Убрать 2.20. Не нужен | Замечание не принимается. В лотках на участках спуска кабелей с ферм к шкафам № 9-12 прокладываются кабели как информационные, так и силовые, поэтому перегородка нужна |
| 13 | Убрать с 2.21-2.23. Не нужны | Замечание принимается частично. Для лотков, спускающихся к шкафам № 9-12 крышки предусматриваются |
| 14 | Заменить пункты с 2.24 -2.29. В данный момент там сделан «Лоток перфорированный 300х50х3000 0,7мм» | Аксессуары заменены на соответствующие кабельным лоткам с учетом изменений |
| 15 | Убрать 2.32. Не нужны | Замечание принимается |
| 16 | Убрать 2.33. Не нужны | Замечание принимается. Позиция ошибочно учтена в СКС, перенесена в СОТ |
| 17 | Обосновать пункты с 2.34-2.37. Электрические клеммы | Клеммы предусматривались для возможного дополнительного в перспективе монтажа цепей питания внутри шкафа. Клеммы будут исключены. |
| 18 | Обосновать пункты с 2.38-2.39. Маркировка | По согласованию с МВМ в рабочем порядке указанные в пп. 2.38, 2.39 средства маркировки исключены, добавлена лента ламинированная Brother для маркирования |
| 19 | Убрать пункты с 3.3-3.5. Подвести одним кабелем от электрического щита (где будет отдельный автомат) до шкафов с установкой наружной электрической розетки внутри шкафа. | Замечание принимается |
|  | Работы |  |
| 20 | 7 пункт. Примечание (полка НЕ давальческая) | Замечание принимается |
| 21 | Убрать пункт 9. Коммутаторы устанавливаем своими силами | Замечание принимается |
| 22 | Убрать пункт 10. ИБП устанавливается своими силами | Замечание принимается |
| 23 | Изменить пункт 11. Изменить кол-во ИБП в соответствии с кол-вом шкафов (4 шт.) | Замечание принимается. Монтажные работы по ИБП исключены из ведомости работ (по замечанию выше) |
| 24 | Убрать пункт 12 | Замечание принимается |
| 25 | Убрать пункт 15-17. Розетка электрическая просто заводится в шкаф | Замечание принимается |
| 26 | Заменить пункт 19. Розетка электрическая просто заводится в шкаф | Замечание принимается |
| 27 | Заменить пункт 21. На ДКС 80x40 мм, с крышкой, а также розетки под данный короб | Замечание принимается |