	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-ЭМ2
Объект: «Цех № 8, расположенный по адресу: г. Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
	

	Дата
	10.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	Проектные решения

	1 
	5, 6
	Показатели мощности и тока не соответствует параметрам, указанных в принципиальных схемах щитов
	130-23-ЭМ2 л.26 л.32
130-23-ЭМ1 л.3
130-23-ЭО1 л.3
130-23-ЭМ1 л.4
	впервые
	Замечание принято, внесены изменения

	2 
	6
	Отсутствует линия питания на ШПВ АБК
На схеме скорректировать номер ТП
	130-23-ЭМ1 л.4
	впервые
	Замечание принято, внесены изменения

	3 
	26,33
	Питание систем ПД1 и ВД1 не соответствует ФЗ №123; СП6.13130.2021
	№123-ФЗ ст. 82. п.2
СП6.13130.2021 п.5.11; п.6.2; п.6.6
	впервые
	Замечание принято, внесены изменения

	4 
	33
	Привести в соответствие схему панели ППУ данного раздела и раздела ЭО1, пересчитать показатели мощности и тока панели ППУ, аппаратов защиты.
	130-23-ЭО1 л.3
	
	Замечание принято, внесены изменения в разделы 
[bookmark: _GoBack]130-23-ЭМ2,
130-23-ЭО1

	5 
	31
	Не соответствуют наименование шита на принципиальной схеме и в основном штампе 
	
	впервые
	Замечание принято, внесены изменения

	6 
	СО
	Отсутствуют шкафы управления противодымной вентиляцией ПД1, ВД1 и схема подключения
	
	впервые
	Данные шкафы учтены в 130-23-УА1

	7 
	КЖ
	Указать тип труб для прокладки групповых сетей и их диаметры
	ГОСТ 21.613-2014
	впервые
	Замечание принято, внесены изменения

	Исполнитель:
	Главный специалист
систем электроснабжения
Степанов Д.С.
тел.: 
 e-mail:  d.stepanov@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

