| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-ЭМ2 Объект: «Цех № 8, расположенный по адресу: г. Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 10.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Статус | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5, 6 | Показатели мощности и тока не соответствует параметрам, указанных в принципиальных схемах щитов |  | 130-23-ЭМ2 л.26 л.32 130-23-ЭМ1 л.3 130-23-ЭО1 л.3 130-23-ЭМ1 л.4 |  | впервые | Замечание принято, внесены изменения |
|  | 6 | Отсутствует линия питания на ШПВ АБК На схеме скорректировать номер ТП |  | 130-23-ЭМ1 л.4 |  | впервые | Замечание принято, внесены изменения |
|  | 26,33 | Питание систем ПД1 и ВД1 не соответствует ФЗ №123; СП6.13130.2021 |  | №123-ФЗ ст. 82. п.2 СП6.13130.2021 п.5.11; п.6.2; п.6.6 |  | впервые | Замечание принято, внесены изменения |
|  | 33 | Привести в соответствие схему панели ППУ данного раздела и раздела ЭО1, пересчитать показатели мощности и тока панели ППУ, аппаратов защиты. |  | 130-23-ЭО1 л.3 |  |  | Замечание принято, внесены изменения в разделы 130-23-ЭМ2, 130-23-ЭО1 |
|  | 31 | Не соответствуют наименование шита на принципиальной схеме и в основном штампе |  |  |  | впервые | Замечание принято, внесены изменения |
|  | СО | Отсутствуют шкафы управления противодымной вентиляцией ПД1, ВД1 и схема подключения |  |  |  | впервые | Данные шкафы учтены в 130-23-УА1 |
|  | КЖ | Указать тип труб для прокладки групповых сетей и их диаметры |  | ГОСТ 21.613-2014 |  | впервые | Замечание принято, внесены изменения |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист систем электроснабжения Степанов Д.С. тел.: e-mail: d.stepanov@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.