| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-ОВ1 Объект: "Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4. Капитальный ремонт" АБК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  | 24.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Статус | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |
|  |  | Добавить гильзы, узлы прохода инженерных систем через строительные конструкции |  | Замечание принимается | Узлы прохода систем вентиляции смотри комплект 130-23-АС3 |
| - 2 |  | Добавить узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, добавить материал для крепления в спецификацию. |  | Замечание принимается |  |
| 3 | 7 | Нижняя отметка вытяжного клапана системы ДУ1 находится ниже верхнего уровня эвакуационного выхода. | СП 7.13130.2013, п.7.8 | Замечание принимается |  |
| 4 | 8 | На аксонометрических схемах указать степень огнестойкости и огнезащиту для транзитных воздуховодов, а так же для воздуховодов систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции. Огнезащиту добавить в спецификацию. |  | Замечание принимается |  |
| 5 | 5 | Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство системы вытяжной противодымной вентиляции, превышает допустимую. | СП 7.13130.2013, п.7.8 | Замечание принимается |  |
| 6 | 5 | Для душевых и санузлов предусмотреть раздельные системы вытяжной вентиляции. | СП 44.13330.2011, п.7.10 | Замечание рассмотрено | 1. Решение по объединению вытяжной вентиляции не противоречит п.7.10 СП 44.13330.2011; 2. Системы объединены по требованию заказчика. |
| 7 | 5 | Отсутствуют противопожарные НО клапаны на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к коллектору (П1). Клапаны обозначить на планах и аксонометрических схемах. Добавить в спецификацию. | СП 7.13130.2013, п.6.10а | Замечание принимается |  |
| - 8 | 8 | На схемах обозначить дроссель клапаны и лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов. Внести в спецификацию. | ГОСТ 21-602-2016, | Замечание принимается |  |
| 9 | 10 | Добавить высотные отметки для оборудования, трубопроводов. Обозначить изоляцию трубопроводов. |  | Замечание принимается |  |
|  |  | Документацию дополнить описанием мероприятий по защите полимерных труб. | СП 60.13330.2020; п.14.6; п.14.7 | Замечание рассмотрено | Полипропиленовые трубы прокладываются открытым способом и дополнительных мер по их защите не предусматриваются, что не противоречит п.14.6, п.14.7 СП 60.13330.2020. |
|  | 3; 4 | Протяженность системы отопления (23 стояка) слишком велика для тупиковых систем. Разбить на несколько веток, добавить балансировочные клапаны на ветки. |  | Замечание принимается |  |
|  | 4 | Уклон трубопроводов обеспечить в сторону распределительного коллектора (ИТП), в основании стояков предусмотреть автоматические воздухоотводчики. |  | Замечание принимается |  |
|  | 3 | Для обеспечения гидравлической устойчивости систем (отопление и теплоснабжение) добавить балансировочные клапаны на системы. Внести на планы, схемы, в спецификацию. |  | Замечание принимается | Балансировочные клапаны добавлены для системы отопления. Для системы теплоснабжения установки П1 установка дополнительных балансировочных клапанов не требуется поскольку они входят в состав узла регулирования |
|  | 3; 4 | Добавить буквенно-цифровое обозначение трубопроводов на планах и схемах. | ГОСТ 21-602-2016, п.7.9.2; 6.1.9 | Замечание принимается |  |
| 10 | 4 | Отопительные приборы, обслуживающие лестничные клетки расположить на 2,2м над уровнем проступей и лестничных площадок. | СП 60.13330.2020, п.6.4.9 | Замечание принимается |  |
|  | 5 | Не предусмотрена вентиляция для помещений венткамер: 212 пом- плюс 2 кр; 215 пом. – минус 1 кр. | СП 60.13330.2020, п.7.10.24 | Замечание принимается |  |
|  | 5, 6 | Воздухозаборный воздуховод системы П1 проложить в тепловой изоляции. Откорректировать план, схему, спецификацию. |  | Замечание принимается |  |
|  | СО | Изоляция WIRED MAT 80. не является огнезащитным покрытием. Откорректировать |  | Замечание принимается |  |
|  | СО | Воздуховоды из черной стали для систем ПД и ДУ заменить на оцинкованные воздуховоды с толщиной стенки согласно СП 7.13130.2013. |  | Замечание принимается |  |
|  |  | Документацию дополнить опросными листами на все примененное оборудование. |  | Замечание принимается |  |

Замечания могут быть дополнены после получения откорректированной документации.

Главный специалист  Куликова И.А

e-mail: i.kulikova@tmh.pro