	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-ОВ1
Объект: "Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4. Капитальный ремонт"  АБК
	

	Дата
	24.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	
	Статус
	Примечание

	Проектные решения

	
	1. 
	Добавить гильзы, узлы прохода инженерных систем через строительные конструкции
	
	Замечание принимается
	Узлы прохода систем вентиляции смотри комплект 130-23-АС3

	1. 2
	
	Добавить узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, добавить материал для крепления в спецификацию.
	
	Замечание принимается
	

	3
	7
	Нижняя отметка вытяжного клапана системы ДУ1 находится ниже верхнего уровня эвакуационного выхода. 
	СП 7.13130.2013, п.7.8
	Замечание принимается
	

	4
	8
	На аксонометрических схемах указать степень огнестойкости и огнезащиту для транзитных воздуховодов, а так же для воздуховодов систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции. Огнезащиту добавить в спецификацию.
	
	Замечание принимается
	[bookmark: _GoBack]

	5
	5
	Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство системы вытяжной противодымной вентиляции, превышает допустимую.
	СП 7.13130.2013, п.7.8
	Замечание принимается
	

	6
	5
	Для душевых и санузлов предусмотреть раздельные системы вытяжной вентиляции.
	СП 44.13330.2011, п.7.10
	Замечание рассмотрено
	1. Решение по объединению вытяжной вентиляции не противоречит  п.7.10 СП 44.13330.2011;
2. Системы объединены по требованию заказчика.

	7
	5
	Отсутствуют противопожарные НО клапаны на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к коллектору (П1). Клапаны обозначить на планах и аксонометрических схемах. Добавить в спецификацию.
	СП 7.13130.2013, п.6.10а
	Замечание принимается
	

	1. 8
	8
	На схемах обозначить дроссель клапаны и лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов. Внести в спецификацию.
	ГОСТ 21-602-2016,
	Замечание принимается
	

	9
	10
	Добавить высотные отметки для оборудования, трубопроводов. Обозначить изоляцию трубопроводов.
	
	Замечание принимается
	

	
	
	Документацию дополнить описанием мероприятий по защите полимерных труб. 
	СП 60.13330.2020; п.14.6; п.14.7
	Замечание рассмотрено
	Полипропиленовые трубы прокладываются открытым способом и дополнительных мер по их защите не предусматриваются, что не противоречит п.14.6, п.14.7 СП 60.13330.2020.

	
	3; 4
	Протяженность системы отопления (23 стояка) слишком велика для тупиковых систем. Разбить на несколько веток, добавить балансировочные клапаны на ветки.
	
	Замечание принимается
	

	
	4
	Уклон трубопроводов обеспечить в сторону распределительного коллектора (ИТП), в основании стояков предусмотреть автоматические воздухоотводчики.
	
	Замечание принимается
	

	
	3
	Для обеспечения гидравлической устойчивости  систем (отопление и теплоснабжение) добавить балансировочные клапаны на системы. Внести на планы, схемы, в спецификацию.
	
	Замечание принимается
	Балансировочные клапаны добавлены для системы отопления.
Для системы теплоснабжения установки П1 установка дополнительных балансировочных клапанов не требуется поскольку они входят в состав узла регулирования

	
	3; 4
	Добавить буквенно-цифровое обозначение трубопроводов на планах и схемах.
	ГОСТ 21-602-2016, п.7.9.2; 6.1.9
	Замечание принимается
	

	10
	4
	Отопительные приборы, обслуживающие лестничные клетки расположить на 2,2м над уровнем проступей и лестничных площадок.
	СП 60.13330.2020, п.6.4.9
	Замечание принимается
	

	
	5
	Не предусмотрена вентиляция для помещений венткамер: 212 пом- плюс 2 кр; 215 пом. – минус 1 кр.  
	СП 60.13330.2020, п.7.10.24
	Замечание принимается
	

	
	5, 6
	Воздухозаборный воздуховод системы П1 проложить в тепловой изоляции. Откорректировать план, схему, спецификацию.
	
	Замечание принимается
	

	
	СО
	Изоляция WIRED MAT 80. не является огнезащитным покрытием. Откорректировать
	
	Замечание принимается
	

	
	СО
	Воздуховоды из черной стали для систем ПД и ДУ заменить на оцинкованные воздуховоды с толщиной стенки согласно СП 7.13130.2013.
	
	Замечание принимается
	

	
	
	Документацию дополнить опросными листами на все примененное оборудование.
	
	Замечание принимается
	



             Замечания могут быть дополнены после получения откорректированной документации.

Главный специалист  Куликова И.А
                                      e-mail: i.kulikova@tmh.pro
