	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-ПС
Объект: «Цех №8, капитальный ремонт, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
	
	

	Дата
	25.08.2023
	

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	Примечание
	Ответ

	Проектные решения
	

	1
	
	Разбить объект на зоны контроля пожарной сигнализации (деление отсутствует) и разделить изоляторами
	СП 484.1511500.2020
	Замечание рассмотрено. 
Данное разбиение выполнено
	Ответ принимается частично, см. п.1.1
	

	1.1
	
	Повторно. Разделить помещение цеха на зоны контроля пожарной сигнализации используя изоляторы (площадь цеха более 2000м2)
	
	Замечание принято. 
Данное разбиение выполнено
	Ответ принимается частично, см. п.1.2
	

	1.2
	
	В ДПЛС 1 пропущены изоляторы в начале и в конце линии и в осях 17 и А  
	
	
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	2
	
	Перераспределить извещатели дымовые в помещениях АБК (установлено с избытком, нужно – 1 извещатель контролирует радиус 6,4м, при алгоритме С минимум два извещателя)
	СП 486.1511500.2020
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	Ответ принимается частично, см. п 2.1
	

	2.1
	
	Повторно. Добавить извещатели в помещения №111 и №213 
	
	Сделано
	Ответ принимается 
	

	3
	
	Пересчитать сечение кабелей ДПЛС (или обосновать сечение 1х1х2.5)
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения
	Ответ принимается
	

	4
	
	В помещениях АБК установить ручные извещатели на путях эвакуации
	СП 484.1511500.2020
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения
	Ответ принимается
	

	5
	
	В помещениях АБК установить элементы СОУЭ
	СП 51.13330.2011
СП 3.131130.2009
	Замечание рассмотрено.
Элементы СОУЭ установлены в достаточном количестве
	Ответ не принимается (в АБК элементы СОУЭ не установлены)
см. п 5.1, п. 6.4, п. 6.5
	

	5.1
	
	Повторно. Пересмотреть акустический расчет согласно СП 51.13330.2011 (таблица 1: п.4 – для производственных помещений, п. 2 для административных).
При необходимости произвести корректировку проектных решений в части расстановки оповещателей согласно  СП 3.13130.2009
	СП 51.13330.2011
СП 3.13130.2009
	Сделано.
	Ответ принимается частично.
См. п.5.2
	

	5.2
	
	Представленный электроакустический расчет некорректен. 
В части цеха:
1. Уровень шума следует принять эквивалентный, корректированный  — 80дБ.;
2. Принимать в расчет  синфазное  сложение звуковых волн при взаимном расположении соседних источников на расстоянии в  36 — 44м не следует;
3. Оповещатели BIAS2.31,  BIAS4.12 плане в оси Б находятся «в стене» разделяющей цех на две части.
В части АБК:
1. Уровень шума следует принять эквивалентный, корректированный  — 70дБ.;
2. Пересмотреть решения в помещениях 1-го этажа в осях 7 – 11 и Б3 – В, 24 – 33 и Б3 – В, в помещениях 2-го в осях 11 - 13 и Б3 – В, 24 – 33 и Б3 – В.
Обратить внимание, новая редакция СП 51.13330.2011 с изм. 1, 2, 3 действует с 31.05.2022г. 
	СП 51.13330.2011
СП 3.13130.2009
	
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	6
	
	Перенести прибор С2000М в помещение АБК либо обеспечить бесперебойное питание (24+1 час) волоконно-оптическому тракту и С2000М.
	СП 484.1511500.2020
СП 6.13130.2021
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения
	Не принимается см. п. 6.1 - п. 6.5
	

	6.1
	
	Повторно. Приведенная схема линии связи «Цех №8» - «АТС» неработоспособна и не допускается согласно СП 484.15115000.2020 и СП 6.13130.2021. 
Для передачи RS-485 необходимо использовать два независимых кабеля и сертифицированные преобразователи «точка-точка» для оптического волокна (бесперебойное питание 24+1 час). 
Допускается использование порта «Ethernet» прибора «Сириус» для подключения а АРМ «Орион-ПРО» (мониторинг и конфигурирование параметров) с использованием сетевых коммутаторов. 
Предоставить ТУ на использование существующего/прокладку нового кабеля от Заказчика
	СП 484.1511500.2020

	Замечание принято. Выполнена новая схема согласно ТУ Заказчика.
	Ответ принимается частично.
См. п.6.1.1
	

	6.1.1
	
	Представить ТУ Заказчика
	
	
	
	Замечание рассмотрено. ТУ на использование существующего собственного кабеля Заказчику самому себе не требуется.

	6.2
	
	В дополнении к п. 6.1
Заменить пульт «С2000М» на «С2000М исп.02»
	СП 484.1511500.2020
	Замечание рассмотрено. Вместо С2000М используется Сириус и С2000-БКИ с двумя интерфейсами RS-485
	Ответ принимается  частично. См. п. 6.2.1
	

	6.2.1
	
	В соответствии с п.6.1.1, и тем фактом, что блок С2000-БКИ имеет один интерфейс RS-485 дать пояснения по поводу устанавливаемого оборудования в помещении дежурного «ГОР АБК»
	
	
	
	Замечание рассмотрено. Блок С2000-БКИ 2RS485 имеет два интерфейса RS-485.
Схема, предложенная представителями Заказчика, работоспособна. Все кабели зарезервированны, преобразователи сертифицированы и рекомендованы производителем оборудования пожарной безопасности «Болид». 

	6.3
	
	В дополнении к п. 6.1
Задействовать вторую линию интерфейса RS-485 прибора «Сириус»
	СП 484.1511500.2020
	Сделано
	Ответ принимается
	

	6.4
	
	В дополнении к п. 5.1 и п. 6.1
Произвести все необходимые изменения в части кабельной продукции (длины и сечения при необходимости) 
	СП 6.13130.2021
	Сделано
	Ответ принимается  частично. См. п. 6.4.1
	

	6.4.1
	
	В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести изменения при необходимости
	
	
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	6.5
	
	В дополнении кп. 5.1 и п. 6.1
Произвести все необходимые перерасчеты в части источников резервного электропитания
	СП 6.13130.2021
	Сделано
	Ответ принимается  частично. См. п. 6.5.1
	

	6.5.1
	
	В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести изменения при необходимости
	
	
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	7
	10
	Пересмотреть расчет источников электропитания (текущий некорректен)
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения
	Ответ принимается частично см. п. 7.1
	

	7.1
	
	В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести изменения при необходимости
	
	
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	8
	
	Добавить оптические патч-корды (в спецификации отсутствуют)
	
	Замечание рассмотрено.
Дополнительное оборудование– см. 130-23-СКС
	Не принимается см. п. 8.1
	

	8.1
	
	Дополнить спецификацию необходимым количеством волоконно-оптических патч-кордов (являются элементами АПС, а не СКС)
	СП 484.1511500.2020
СП 6.13130.2021
	Сделано
	Ответ принимается
	

	Оформление и комплектование тома
	

	9
	-КЖ
	Внести корректировки в кабельный журнал (кабель до  каждого прибора)  
	ГОСТ 21.613-2014
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения 

	Ответ принимается частично см. п.9.1
	

	9.1
	
	Дать осмысленные названия кабелей (оборудование, к которому относится кабель) 
	ГОСТ 21.613-2014

	
	Ответа нет. 
См. п. 9.2
	Замечание принято частично. 
Внесены соответствующие изменения. Оборудование, к которому относится кабель обозначают обычно кабели электриков, а не слаботочки.  ГОСТ 21.613-2014 для силового оборудования. а не для слаботочных систем. В данном ГОСТе не указано явно. Что надо все кабели маркировать по оборудованию. К которому относится кабель. Т.е. есть обозначения кабелей в этом ГОСТе без указания оборудования.

	9.2
	
	Привести кабельный журнал в соответствие  ГОСТ Р 70444-2022
	ГОСТ Р 70444-2022
	
	
	Замечание рассмотрено. ГОСТ Р 70444-2022 дает рекомендательный характер к форме кабельного журнала

	10
	-ВР
	Привести ведомости работ в соответствие со спецификацией 
	
	Сделано
	Ответ принимается частично см. п.10.1
	

	10.1
	-ВР
	В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести необходимые изменения 
	
	
	
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.

	
Исполнитель:
	
Главный специалист Кузнецов А.А.
тел.: 
 e-mail:  a.kuznetsov@tmh.pro
	
	

	
	Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.




