| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-ПС Объект: «Цех №8, капитальный ремонт, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 25.08.2023 |  |  |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование | Ответ |  | Примечание |  | Ответ |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разбить объект на зоны контроля пожарной сигнализации (деление отсутствует) и разделить изоляторами |  |  | СП 484.1511500.2020 | Замечание рассмотрено. Данное разбиение выполнено |  | Ответ принимается частично, см. п.1.1 |  |  |
| 1.1 |  | Повторно. Разделить помещение цеха на зоны контроля пожарной сигнализации используя изоляторы (площадь цеха более 2000м2) |  |  |  | Замечание принято. Данное разбиение выполнено |  | Ответ принимается частично, см. п.1.2 |  |  |
| 1.2 |  | В ДПЛС 1 пропущены изоляторы в начале и в конце линии и в осях 17 и А |  |  |  |  |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
| 2 |  | Перераспределить извещатели дымовые в помещениях АБК (установлено с избытком, нужно – 1 извещатель контролирует радиус 6,4м, при алгоритме С минимум два извещателя) |  |  | СП 486.1511500.2020 | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |  | Ответ принимается частично, см. п 2.1 |  |  |
| 2.1 |  | Повторно. Добавить извещатели в помещения №111 и №213 |  |  |  | Сделано |  | Ответ принимается |  |  |
| 3 |  | Пересчитать сечение кабелей ДПЛС (или обосновать сечение 1х1х2.5) |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |  | Ответ принимается |  |  |
| 4 |  | В помещениях АБК установить ручные извещатели на путях эвакуации |  |  | СП 484.1511500.2020 | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |  | Ответ принимается |  |  |
| 5 |  | В помещениях АБК установить элементы СОУЭ |  |  | СП 51.13330.2011 СП 3.131130.2009 | Замечание рассмотрено. Элементы СОУЭ установлены в достаточном количестве |  | Ответ не принимается (в АБК элементы СОУЭ не установлены) см. п 5.1, п. 6.4, п. 6.5 |  |  |
| 5.1 |  | Повторно. Пересмотреть акустический расчет согласно СП 51.13330.2011 (таблица 1: п.4 – для производственных помещений, п. 2 для административных). При необходимости произвести корректировку проектных решений в части расстановки оповещателей согласно СП 3.13130.2009 |  |  | СП 51.13330.2011 СП 3.13130.2009 | Сделано. |  | Ответ принимается частично. См. п.5.2 |  |  |
| 5.2 |  | Представленный электроакустический расчет некорректен. В части цеха: - Уровень шума следует принять эквивалентный, корректированный — 80дБ.; - Принимать в расчет синфазное сложение звуковых волн при взаимном расположении соседних источников на расстоянии в 36 — 44м не следует; - Оповещатели BIAS2.31, BIAS4.12 плане в оси Б находятся «в стене» разделяющей цех на две части. В части АБК: - Уровень шума следует принять эквивалентный, корректированный — 70дБ.; - Пересмотреть решения в помещениях 1-го этажа в осях 7 – 11 и Б3 – В, 24 – 33 и Б3 – В, в помещениях 2-го в осях 11 - 13 и Б3 – В, 24 – 33 и Б3 – В. Обратить внимание, новая редакция СП 51.13330.2011 с изм. 1, 2, 3 действует с 31.05.2022г. |  |  | СП 51.13330.2011 СП 3.13130.2009 |  |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
| 6 |  | Перенести прибор С2000М в помещение АБК либо обеспечить бесперебойное питание (24+1 час) волоконно-оптическому тракту и С2000М. |  |  | СП 484.1511500.2020 СП 6.13130.2021 | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |  | Не принимается см. п. 6.1 - п. 6.5 |  |  |
| 6.1 |  | Повторно. Приведенная схема линии связи «Цех №8» - «АТС» неработоспособна и не допускается согласно СП 484.15115000.2020 и СП 6.13130.2021. Для передачи RS-485 необходимо использовать два независимых кабеля и сертифицированные преобразователи «точка-точка» для оптического волокна (бесперебойное питание 24+1 час). Допускается использование порта «Ethernet» прибора «Сириус» для подключения а АРМ «Орион-ПРО» (мониторинг и конфигурирование параметров) с использованием сетевых коммутаторов. Предоставить ТУ на использование существующего/прокладку нового кабеля от Заказчика |  |  | СП 484.1511500.2020 | Замечание принято. Выполнена новая схема согласно ТУ Заказчика. |  | Ответ принимается частично. См. п.6.1.1 |  |  |
| 6.1.1 |  | Представить ТУ Заказчика |  |  |  |  |  |  |  | Замечание рассмотрено. ТУ на использование существующего собственного кабеля Заказчику самому себе не требуется. |
| 6.2 |  | В дополнении к п. 6.1 Заменить пульт «С2000М» на «С2000М исп.02» |  |  | СП 484.1511500.2020 | Замечание рассмотрено. Вместо С2000М используется Сириус и С2000-БКИ с двумя интерфейсами RS-485 |  | Ответ принимается частично. См. п. 6.2.1 |  |  |
| 6.2.1 |  | В соответствии с п.6.1.1, и тем фактом, что блок С2000-БКИ имеет один интерфейс RS-485 дать пояснения по поводу устанавливаемого оборудования в помещении дежурного «ГОР АБК» |  |  |  |  |  |  |  | Замечание рассмотрено. Блок С2000-БКИ 2RS485 имеет два интерфейса RS-485. Схема, предложенная представителями Заказчика, работоспособна. Все кабели зарезервированны, преобразователи сертифицированы и рекомендованы производителем оборудования пожарной безопасности «Болид». |
| 6.3 |  | В дополнении к п. 6.1 Задействовать вторую линию интерфейса RS-485 прибора «Сириус» |  |  | СП 484.1511500.2020 | Сделано |  | Ответ принимается |  |  |
| 6.4 |  | В дополнении к п. 5.1 и п. 6.1 Произвести все необходимые изменения в части кабельной продукции (длины и сечения при необходимости) |  |  | СП 6.13130.2021 | Сделано |  | Ответ принимается частично. См. п. 6.4.1 |  |  |
| 6.4.1 |  | В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести изменения при необходимости |  |  |  |  |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
| 6.5 |  | В дополнении кп. 5.1 и п. 6.1 Произвести все необходимые перерасчеты в части источников резервного электропитания |  |  | СП 6.13130.2021 | Сделано |  | Ответ принимается частично. См. п. 6.5.1 |  |  |
| 6.5.1 |  | В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести изменения при необходимости |  |  |  |  |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
| 7 | 10 | Пересмотреть расчет источников электропитания (текущий некорректен) |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |  | Ответ принимается частично см. п. 7.1 |  |  |
| 7.1 |  | В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести изменения при необходимости |  |  |  |  |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
| 8 |  | Добавить оптические патч-корды (в спецификации отсутствуют) |  |  |  | Замечание рассмотрено. Дополнительное оборудование– см. 130-23-СКС |  | Не принимается см. п. 8.1 |  |  |
| 8.1 |  | Дополнить спецификацию необходимым количеством волоконно-оптических патч-кордов (являются элементами АПС, а не СКС) |  |  | СП 484.1511500.2020 СП 6.13130.2021 | Сделано |  | Ответ принимается |  |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -КЖ | Внести корректировки в кабельный журнал (кабель до каждого прибора) |  |  | ГОСТ 21.613-2014 | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |  | Ответ принимается частично см. п.9.1 |  |  |
| 9.1 |  | Дать осмысленные названия кабелей (оборудование, к которому относится кабель) |  |  | ГОСТ 21.613-2014 |  |  | Ответа нет. См. п. 9.2 |  | Замечание принято частично. Внесены соответствующие изменения. Оборудование, к которому относится кабель обозначают обычно кабели электриков, а не слаботочки. ГОСТ 21.613-2014 для силового оборудования. а не для слаботочных систем. В данном ГОСТе не указано явно. Что надо все кабели маркировать по оборудованию. К которому относится кабель. Т.е. есть обозначения кабелей в этом ГОСТе без указания оборудования. |
| 9.2 |  | Привести кабельный журнал в соответствие ГОСТ Р 70444-2022 |  |  | ГОСТ Р 70444-2022 |  |  |  |  | Замечание рассмотрено. ГОСТ Р 70444-2022 дает рекомендательный характер к форме кабельного журнала |
| 10 | -ВР | Привести ведомости работ в соответствие со спецификацией |  |  |  | Сделано |  | Ответ принимается частично см. п.10.1 |  |  |
| 10.1 | -ВР | В соответствии с изложенными выше замечаниями произвести необходимые изменения |  |  |  |  |  |  |  | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Кузнецов А.А. тел.: e-mail: a.kuznetsov@tmh.pro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |  |  |  |  |  |  |  |