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	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ разработчика
	Комментарий
	Ответ разработчика
	Ответ техзаказчика

	Проектные решения
	
	

	1 
	5, 6
	Показатели мощности и тока не соответствует параметрам, указанных в принципиальных схемах щитов

	130-23-ЭМ2 л.26 л.32
130-23-ЭМ1 л.3
130-23-ЭО1 л.3
130-23-ЭМ1 л.4
	Замечание принято, внесены изменения
	Принято частично



Доп. замечание
Сумма токов превышает номинальный ток аппаратов защиты ТП,  указать суммарные расчетные данные нагрузок на шинопроводах ШМА-73 и шинах РУ 0,4 кВ ТП 25 и ТП26
	На схемах указали номинальные и расчетные мощности. Выполнили перерасчет.
	Принимается

	2 
	6
	Отсутствует линия питания на ШПВ АБК
На схеме скорректировать номер ТП
	130-23-ЭМ1 л.4
	Замечание принято, внесены изменения
	Устранено
(дописать ШПВ АБК)
	
	Принимается

	3 
	26,33
	Питание систем ПД1 и ВД1 не соответствует ФЗ №123; СП6.13130.2021
	№123-ФЗ ст. 82. п.2
СП6.13130.2021 п.5.11; п.6.2; п.6.6
	Замечание принято, внесены изменения
	1.Обосновать подключение систем ПД1 и ВД1 к силовому щиту ЩС лист 26 п. 5.2-5.4 СП6.13130.2021.
2.Автоматические выключатели для питания систем ПД1 и ВД1 не соответствует п. 5.11 СП6.13130.2021 (схемы листов 26 и 33).

	 1.Основное питание перенесено на панель противопожарных устройств (ППУ с АВР), которая подключена напрямую к шинопроводу. Второе резервное питание подключено к щиту ЩС.
2.АВ заменены с характеристикой «МА» без теплового расцепителя
	Принимается

	4 
	33
	Привести в соответствие схему панели ППУ данного раздела и раздела ЭО1, пересчитать показатели мощности и тока панели ППУ, аппаратов защиты.
	130-23-ЭО1 л.3
	Замечание принято, внесены изменения в разделы 
130-23-ЭМ2,
130-23-ЭО1
	 Автоматические выключатели для питания систем ПД1 и ВД1 не соответствует п. 5.11 СП6.13130.2021 (схемы листов 26 и 33).
	АВ заменены с характеристикой «МА» без теплового расцепителя
	Принимается

	5 
	31
	Не соответствуют наименование шита на принципиальной схеме и в основном штампе 
	
	Замечание принято, внесены изменения
	Устранено
	
	

	6 
	СО
	Отсутствуют шкафы управления противодымной вентиляцией ПД1, ВД1 и схема подключения
	
	Данные шкафы учтены в 130-23-УА1
	Не устранено, в указанной документации данные щиты отсутствуют, направить актуальный том 130-23-УА1
	Актуальный том в работе с учетом замечаний в части ОВ
	Ожидаем корректировку тома УА1

	7 
	КЖ
	Указать тип труб для прокладки групповых сетей и их диаметры
	ГОСТ 21.613-2014
	Замечание принято, внесены изменения
	Устранено
	
	

	8 
	схемы,
планы,
СО
	Не учтена силовая сеть электроснабжения и цепь управления проектируемого внутрицехового трансбордера.
Не показана ГЗШ и разделение PE и N проводников от ТП25 и ТП26

	
	-
	
	Внесены изменения в части питания шкафа управления трансбордером.
Разделение PEN осуществляется в местах установки коробок ответвительных на шинопроводе.
ГЗШ добавлена 
	Принимается

	9 
	
	Отсутствуют решения по электропитанию огнезадерживающих клапанов.
	Раздел ОВ
	-
	
	Актуальный том 130-23-УА1 в работе с учетом замечаний в части ОВ
	Решения по электроснабжению ОЗ клапанов предусматривается в электрической части
В части УА будет предусмотрено питание огнезащитных клапанов от шкафов питания и управления. В части ЭМ предусмотрено только питание самих шкафов

	10 
	
	Отсутствуют решения по разделению РEN проводника и решения по системе заземления и уравнивания потенциалов.
	
	-
	[bookmark: _GoBack]
	Разделение PEN осуществляется в местах установки коробок ответвительных на шинопроводе.  Заземление выполнено при помощи стальной полосы сечением 40х4 мм2 и вертикальных электродов Д18. Наружный и внутренний контур даны на листе 34. Присоединение метал. корпусов  щитового и технологического оборудования осуществляется путем присоединения к заземляющему контуру при помощи заземляющих проводников ЗПГ сечением 16 мм2.
На входах и въездах в здание цеха выполнено выравнивание потенциалов
	Отсутствуют указаниях по монтажу и схема разделения РЕN проводника в коробке.
Отсутствует схему уравнивания потенциалов.
Отсутствуют объемы земляных работ и объемы по разборке и восстановлению нарушенного благоустройства при устройстве наружного контура заземления
Добавлена схема уравнивания потенциалов л. 35, на л. 2 показа схема разделения PEN в коробке, добавлены объемы работ по благоустройству
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