Замечания Технического заказчика от 05.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Внутренние системы водоснабжения и канализации.

Шифр 130-23-ВК

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Ответ на замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том расшить и перенести прилагаемые спецификации в конец альбома. | Документация исправлена |
| 2 | Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 130-23-ВПК. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
| 3 | Лист 1, отсутствует перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ (в п.5 только ссылка на СП 73, а должен быть привязанный к проекту перечень) | Документация скорректирована. Добавлен перечень работ |
| 4 | Лист 1, Общие данные, п.3 «в местах прохода через перекрытия обернуть пергаментом (толем, рубероидом)» списанный из не действующих СНиП, противоречит требованиям действующих СП 30.13330.2020 внутренний водопровод и канализация (п.11.1 и 11.5.) | Документация скорректирована. Добавлены гильзы в спецификации и указание на л.1 |
| 5 | Отсутствует указание на абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую. | Документация скорректирована. Добавлено указание на л.1 |
| 6 | лист 2,3,4,6,7 отсутствуют марки трубопроводов, материал, диаметр толь ко по воде, на К1 диаметров тоже нет. | Документация скорректирована. |
| 7 | Лист 4 Отметки на аксонометрических схемах отсутствуют. | Документация скорректирована. |
| 8 | Лист 5, промаркировать «сальник» через фкндаментную стену, и учесть его в ВОР | Документация скорректирована. Добавлена гильза |
| 9 | Лист 7,8 отсутствуют отметки пола, отметки установки ПК | Документация скорректирована. |
| 10 | Отсутствуют способы крепления трубопроводов | Документация скорректирована. Добавлены хомуты высокой нагрузки и уголок стальной |
| 11 | Отсутствуют точки сброса воды (опорожнения труб) | Документация скорректирована. По месту – добавлены примечания на лист 8 |
| 12 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм | Проставлена дата в штампах |