	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-ОВ2
Объект: "Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт"  АБК
	

	
	

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	
	Статус
	Примечание
	

	Проектные решения
	

	1
	
	Добавить гильзы, узлы прохода инженерных систем через строительные конструкции
	
	Принято
	См. лист 11
	Снято.

	2
	
	Добавить узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, добавить материал для крепления в спецификацию.
	
	Принято частично
	См. лист 10
	Снято частично.  Добавить в спецификацию детали креплений. (см.л.10; 11) В спецификации указано «расходные материалы для креплений и монтажа – 1 компл.». Расшифровать что входит в комплект.
Замечание не принято, т.к. противоречит ГОСТ 21-602-2016 п.9.3 «»Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки и т.п. Узлы есть, монтажная организация сама по данным узлам считает количество необходимых болтов, хомутов и т.п.

	3
	2
	Лист Общих данных дополнить план-схемой, условными обозначениями.
	ГОСТ 21-602-2016, п.5.1
	Принято
	См. лист 2
	Снято. 

	4
	2
	Таблицу Основных показателей систем ОВ привести в соответствие с ГОСТ 21-602-2016
	ГОСТ 21-602-2016, п.5.5
	Не принято
	Данная таблица отображает все необходимые показатели, указанные в ГОСТ и даже немного больше 
	Снято.

	6
	3
	На плане для трубопроводов системы теплоснабжения приточных установок П1-П6 проставить диаметры, добавить буквенно-цифровое обозначение трубопроводов, добавить балансировочные клапаны для гидравлической увязки, добавить компенсаторы, добавить условное обозначение тепловой изоляции, обозначить уклон. Внести недостающие материалы и арматуру в спецификацию.
	
	Принято частично
	Диаметры подводок проставлены, существующая магистраль не корректировалась, точка подключения были существующие отводы Ду80 с шаровыми кранами от магистрали системы теплоснабжения. К существующим точкам и выполнено подключения подводки к приточным установкам. Компенсаторы не требуется для подводки из-за коротких участков сети. Балансировочные клапаны идут в составе смесительного узла заводской готовности.
Добавлены условные обозначения и уклоны, см. лист 3,9. Корректировка спецификации не корректируется.
	Снято.

	7
	3
	На планах завесы и их обвязка показаны таким образом, что перекрывают часть проезда. Откорректировать.
	
	Не принято
	Завесы показаны условно, в завесах обвязки отсутствуют. Размещение трубопроводов уточняется подрядной организацией в период производства работ и не должны перекрывать габариты проезда.
	Не снято.
Изображения – планы, разрезы и т.д. выполняются в масштабах по таблице №3 ГОСТ 21.602-2016
(см ГОСТ 21.602-2016 п.6.1.1). Завесы отобразить в масштабе, дать привязки.
Откорректировано, см. лист 3

	8
	3
	Для магистральных трубопроводов теплоснабжения завес добавить компенсаторы. Все трубопроводы (опуски и подъемы) подписать. Добавить буквенно-цифровое обозначение трубопроводов, проставить диаметры, обозначить тепловую изоляцию, обозначить уклон.
	
	Принято частично
	Диаметры подводок проставлены, существующая магистраль не корректировалась, точка подключения был конец магистрали, к данному участку приваривается новый трубопровод длиной 18м, поэтому компенсаторы не требуются. Добавлены условные обозначения и уклоны, см. лист 9. Изоляция для трубопроводов системы теплоснабжения ВТЗ не предусматривается
	Снято.

	9
	3
	Дать схему смесительного узла для приточных установок.
	
	Принято
	См. Приложение 4
	Снято.

	
	4
	Для установок П1, П2: вертикальный внутренний клапан имеет размер 770*1825. Добавить переход на воздуховод 800*800. Внести корректировки на план и схему. 
	
	Не принято
	Данный переход является фасонным изделием, и указан как «фасонные изделия из оцинкованной стали»
	Не снято.
 Для П1 и П2 в документации нет указаний как «фасонные изделия из оцинкованной стали». ГОСТ 21,602-2016, приложение Д. Откорректировать план (л.4)
Смотрите спецификацию, там указаны фасонные части. Откорректировано, см. лист 4

	
	3; 4
	Добавить экспликацию помещений.
	
	Принято
	Экспликация помещений добавлена
	Снято.

	
	4
	В местах пересечения систем отобразить разрывы. Дать выноски для дроссель-клапанов и т.д.
	
	Не принято
	Отметки и пересечения воздуховодов указаны на аксонометрических схемах, ДК также указаны на схемах, см. лист 5-8, отображение  изоляции и пересечения воздуховодов выполнены в соответствии  САПР Magicad.
	Снято.

	
	4
	Для систем ФВУ подписать диаметры, расходы, решетки.
	
	Принято частично
	Диаметры указаны на планах см. лист 4. Все фильтра имеют одинаковое количество и сечение решеток. Диаметры, тип решеток и расход указан на схемах, см. лист 5, 7. Схема была запроектирована согласно каталогу и тех рекомендаций завода-изготовителя, см. Приложение 3 
	Снято.

	
	3; 4
	На планах дать привязки оборудования, воздуховодов, трубопроводов.
	ГОСТ 21-602-2016
	Принято
	Добавлено, см. лист 3, 4
	Снято.

	
	5-8
	Схемы отобразить согласно ГОСТ 21-602-2016. Для всех воздуховодов и оборудования дать высотные отметки. В местах пересечения систем отобразить разрывы. На схемах обозначить тепловую изоляцию, огнезащиту. Обозначить высотные отметки для воздухораспределителей, оборудования, воздуховодов.
	ГОСТ 21-602-2016
	Принято частично
	Отметки добавлены. Изоляция подписана на схемах, см. лист 5-9. Отображение изоляции и пересечений  воздуховодов выполнены САПР Magicad.
	Снято.

	
	7; 8; 2
	Расходы для оборудования В1-В4, указанные на схемах не соответствуют тому, что указано в ХОВС и в бланк-заказе на вентиляторы крышного исполнения. Привести в соответствие.
	
	Принято
	Откорректировано, см. лист 2
	Не снято.
Расходы систем В1; В2 (л.7) не соответствуют ХОВС. В переданной откорректированной документации отсутствует бланк-заказ на В3; В4. Дополнить.
Откорректировано, см. ХОВС

	
	
	Документацию дополнить сведениями о системах дымоудаления.
	
	Не принято
	Организация системы дымоудаления из помещения цеха №8 согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 не предусматривается
	Не снято.
СП 7.13130.2013, п.7.2 е)

На основании п.7.2 е) в
помещении цеха №8 не
требуется выполнение
системы дымоудаления
(категории помещений
пролетов цеха В4 и Г,
степень огнестойкость
конструкций – II). Система
дымоудаления встройки
(АБК) учтена в узле 130-23-ОВ1


	
	9
	Дать полные схемы трубопроводов теплоснабжения приточных установок и тепловых завес. Отобразить обозначение трубопроводов, диаметры, высотные отметки, изоляцию, компенсаторы, арматуру, уклоны.
	
	Принято частично
	Магистральные трассы системы теплоснабжения являются существующими и корректировкам и изменениям не подлежат, проектом не разрабатывались, поэтому их схемы не указаны. Буквенно-цифровое обозначение трубопроводов по ГОСТ добавлено
	Не снято. 
Дать высотные отметки проектируемого оборудования и трубопроводов подводки.
Принято частично, добавлена отметка трубопроводов, см. лист 9.
Высота подводки определяется отметкой выходов из теплообменника вентиляционного оборудования, и выполняется по технологическим картам оборудования, данная информация отсутствует у проектировщика, и предоставляется после закупки оборудования 

	
	СО
	Для всех огнезадерживающих клапанов дать полное название согласно рекомендаций завода-изготовителя.
	
	Не принято
	Оборудования могут заменить, указана вся необходимая информация для заказа клапанов – огнестойкость, габариты, НО или НЗ, питание электропривода
	Не снято.
Добавить сведения:
- исполнение (общепромышл. и т.д.);
- тип клапана (ниппельный/канальный/стеновой);
- исполнительный механизм;
- доп. опции (клеммная колодка/монтажная рама и т.д. Если доп.опции не нужны – указать.)
[bookmark: _GoBack]Принято частично,  добавлено исполнение, остальные ДОП опции определяются монтажной организацией

	
	
	Документацию дополнить узлами крепления вертикальных и горизонтальных трубопроводов и воздуховодов. Материалы для креплений внести в спецификацию.

	
	Принято частично
	См. лист 10. Объемы указаны в спецификации
	Не снято. 
Объемы не внесены в спецификацию. В спецификации указано «расходные материалы для креплений и монтажа – 1 компл.». Расшифровать что входит в комплект.
Замечание не принято, т.к. противоречит ГОСТ 21-602-2016 п.9.3 «Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки и т.п.» Узлы есть, монтажная организация сама по данным узлам считает количество необходимых болтов, хомутов и т.п.

	
	
	Отсутствуют смесительные узлы для завес.  Добавить схему узла, внести в спецификацию.
	
	Не принято
	Смесительные узлы для завесы не предусматриваются в целях экономии, регулирование завес осуществляется путем включения/отключения вентилятора
	Снято.


	нов.
	СО 
	Для «фасонных изделий» в спецификации указать толщину стали.
	
	
	
	Откорректировано, см. СО



             Замечания могут быть дополнены после получения откорректированной документации.

Главный специалист  Куликова И.А
                                      e-mail: i.kulikova@tmh.pro
