| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-ОВ2 Объект: "Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт" АБК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Статус | Примечание |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Добавить гильзы, узлы прохода инженерных систем через строительные конструкции |  | Принято | См. лист 11 | Снято. |
| 2 |  | Добавить узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, добавить материал для крепления в спецификацию. |  | Принято частично | См. лист 10 | Снято частично. Добавить в спецификацию детали креплений. (см.л.10; 11) В спецификации указано «расходные материалы для креплений и монтажа – 1 компл.». Расшифровать что входит в комплект. Замечание не принято, т.к. противоречит ГОСТ 21-602-2016 п.9.3 «»Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки и т.п. Узлы есть, монтажная организация сама по данным узлам считает количество необходимых болтов, хомутов и т.п. |
| 3 | 2 | Лист Общих данных дополнить план-схемой, условными обозначениями. | ГОСТ 21-602-2016, п.5.1 | Принято | См. лист 2 | Снято. |
| 4 | 2 | Таблицу Основных показателей систем ОВ привести в соответствие с ГОСТ 21-602-2016 | ГОСТ 21-602-2016, п.5.5 | Не принято | Данная таблица отображает все необходимые показатели, указанные в ГОСТ и даже немного больше | Снято. |
| 6 | 3 | На плане для трубопроводов системы теплоснабжения приточных установок П1-П6 проставить диаметры, добавить буквенно-цифровое обозначение трубопроводов, добавить балансировочные клапаны для гидравлической увязки, добавить компенсаторы, добавить условное обозначение тепловой изоляции, обозначить уклон. Внести недостающие материалы и арматуру в спецификацию. |  | Принято частично | Диаметры подводок проставлены, существующая магистраль не корректировалась, точка подключения были существующие отводы Ду80 с шаровыми кранами от магистрали системы теплоснабжения. К существующим точкам и выполнено подключения подводки к приточным установкам. Компенсаторы не требуется для подводки из-за коротких участков сети. Балансировочные клапаны идут в составе смесительного узла заводской готовности. Добавлены условные обозначения и уклоны, см. лист 3,9. Корректировка спецификации не корректируется. | Снято. |
| 7 | 3 | На планах завесы и их обвязка показаны таким образом, что перекрывают часть проезда. Откорректировать. |  | Не принято | Завесы показаны условно, в завесах обвязки отсутствуют. Размещение трубопроводов уточняется подрядной организацией в период производства работ и не должны перекрывать габариты проезда. | Не снято. Изображения – планы, разрезы и т.д. выполняются в масштабах по таблице №3 ГОСТ 21.602-2016 (см ГОСТ 21.602-2016 п.6.1.1). Завесы отобразить в масштабе, дать привязки. Откорректировано, см. лист 3 |
| 8 | 3 | Для магистральных трубопроводов теплоснабжения завес добавить компенсаторы. Все трубопроводы (опуски и подъемы) подписать. Добавить буквенно-цифровое обозначение трубопроводов, проставить диаметры, обозначить тепловую изоляцию, обозначить уклон. |  | Принято частично | Диаметры подводок проставлены, существующая магистраль не корректировалась, точка подключения был конец магистрали, к данному участку приваривается новый трубопровод длиной 18м, поэтому компенсаторы не требуются. Добавлены условные обозначения и уклоны, см. лист 9. Изоляция для трубопроводов системы теплоснабжения ВТЗ не предусматривается | Снято. |
| 9 | 3 | Дать схему смесительного узла для приточных установок. |  | Принято | См. Приложение 4 | Снято. |
|  | 4 | Для установок П1, П2: вертикальный внутренний клапан имеет размер 770*1825. Добавить переход на воздуховод 800*800. Внести корректировки на план и схему. |  | Не принято | Данный переход является фасонным изделием, и указан как «фасонные изделия из оцинкованной стали» | Не снято. Для П1 и П2 в документации нет указаний как «фасонные изделия из оцинкованной стали». ГОСТ 21,602-2016, приложение Д. Откорректировать план (л.4) Смотрите спецификацию, там указаны фасонные части. Откорректировано, см. лист 4 |
|  | 3; 4 | Добавить экспликацию помещений. |  | Принято | Экспликация помещений добавлена | Снято. |
|  | 4 | В местах пересечения систем отобразить разрывы. Дать выноски для дроссель-клапанов и т.д. |  | Не принято | Отметки и пересечения воздуховодов указаны на аксонометрических схемах, ДК также указаны на схемах, см. лист 5-8, отображение изоляции и пересечения воздуховодов выполнены в соответствии САПР Magicad. | Снято. |
|  | 4 | Для систем ФВУ подписать диаметры, расходы, решетки. |  | Принято частично | Диаметры указаны на планах см. лист 4. Все фильтра имеют одинаковое количество и сечение решеток. Диаметры, тип решеток и расход указан на схемах, см. лист 5, 7. Схема была запроектирована согласно каталогу и тех рекомендаций завода-изготовителя, см. Приложение 3 | Снято. |
|  | 3; 4 | На планах дать привязки оборудования, воздуховодов, трубопроводов. | ГОСТ 21-602-2016 | Принято | Добавлено, см. лист 3, 4 | Снято. |
|  | 5-8 | Схемы отобразить согласно ГОСТ 21-602-2016. Для всех воздуховодов и оборудования дать высотные отметки. В местах пересечения систем отобразить разрывы. На схемах обозначить тепловую изоляцию, огнезащиту. Обозначить высотные отметки для воздухораспределителей, оборудования, воздуховодов. | ГОСТ 21-602-2016 | Принято частично | Отметки добавлены. Изоляция подписана на схемах, см. лист 5-9. Отображение изоляции и пересечений воздуховодов выполнены САПР Magicad. | Снято. |
|  | 7; 8; 2 | Расходы для оборудования В1-В4, указанные на схемах не соответствуют тому, что указано в ХОВС и в бланк-заказе на вентиляторы крышного исполнения. Привести в соответствие. |  | Принято | Откорректировано, см. лист 2 | Не снято. Расходы систем В1; В2 (л.7) не соответствуют ХОВС. В переданной откорректированной документации отсутствует бланк-заказ на В3; В4. Дополнить. Откорректировано, см. ХОВС |
|  |  | Документацию дополнить сведениями о системах дымоудаления. |  | Не принято | Организация системы дымоудаления из помещения цеха №8 согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 не предусматривается | Не снято. СП 7.13130.2013, п.7.2 е) На основании п.7.2 е) в помещении цеха №8 не требуется выполнение системы дымоудаления (категории помещений пролетов цеха В4 и Г, степень огнестойкость конструкций – II). Система дымоудаления встройки (АБК) учтена в узле 130-23-ОВ1 |
|  | 9 | Дать полные схемы трубопроводов теплоснабжения приточных установок и тепловых завес. Отобразить обозначение трубопроводов, диаметры, высотные отметки, изоляцию, компенсаторы, арматуру, уклоны. |  | Принято частично | Магистральные трассы системы теплоснабжения являются существующими и корректировкам и изменениям не подлежат, проектом не разрабатывались, поэтому их схемы не указаны. Буквенно-цифровое обозначение трубопроводов по ГОСТ добавлено | Не снято. Дать высотные отметки проектируемого оборудования и трубопроводов подводки. Принято частично, добавлена отметка трубопроводов, см. лист 9. Высота подводки определяется отметкой выходов из теплообменника вентиляционного оборудования, и выполняется по технологическим картам оборудования, данная информация отсутствует у проектировщика, и предоставляется после закупки оборудования |
|  | СО | Для всех огнезадерживающих клапанов дать полное название согласно рекомендаций завода-изготовителя. |  | Не принято | Оборудования могут заменить, указана вся необходимая информация для заказа клапанов – огнестойкость, габариты, НО или НЗ, питание электропривода | Не снято. Добавить сведения: - исполнение (общепромышл. и т.д.); - тип клапана (ниппельный/канальный/стеновой); - исполнительный механизм; - доп. опции (клеммная колодка/монтажная рама и т.д. Если доп.опции не нужны – указать.) Принято частично, добавлено исполнение, остальные ДОП опции определяются монтажной организацией |
|  |  | Документацию дополнить узлами крепления вертикальных и горизонтальных трубопроводов и воздуховодов. Материалы для креплений внести в спецификацию. |  | Принято частично | См. лист 10. Объемы указаны в спецификации | Не снято. Объемы не внесены в спецификацию. В спецификации указано «расходные материалы для креплений и монтажа – 1 компл.». Расшифровать что входит в комплект. Замечание не принято, т.к. противоречит ГОСТ 21-602-2016 п.9.3 «Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки и т.п.» Узлы есть, монтажная организация сама по данным узлам считает количество необходимых болтов, хомутов и т.п. |
|  |  | Отсутствуют смесительные узлы для завес. Добавить схему узла, внести в спецификацию. |  | Не принято | Смесительные узлы для завесы не предусматриваются в целях экономии, регулирование завес осуществляется путем включения/отключения вентилятора | Снято. |
| нов. | СО | Для «фасонных изделий» в спецификации указать толщину стали. |  |  |  | Откорректировано, см. СО |

Замечания могут быть дополнены после получения откорректированной документации.

Главный специалист  Куликова И.А

e-mail: i.kulikova@tmh.pro