| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-ЭМ2 Объект: «Цех № 8, расположенный по адресу: г. Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 05.09.2023 |  |  |  |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование | Ответ разработчика |  | Комментарий |  | Ответ разработчика |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5, 6 | Показатели мощности и тока не соответствует параметрам, указанных в принципиальных схемах щитов |  | 130-23-ЭМ2 л.26 л.32 130-23-ЭМ1 л.3 130-23-ЭО1 л.3 130-23-ЭМ1 л.4 | Замечание принято, внесены изменения |  | Принято частично Доп. замечание Сумма токов превышает номинальный ток аппаратов защиты ТП, указать суммарные расчетные данные нагрузок на шинопроводах ШМА-73 и шинах РУ 0,4 кВ ТП 25 и ТП26 |  | На схемах указали номинальные и расчетные мощности. Выполнили перерасчет. |  |
|  | 6 | Отсутствует линия питания на ШПВ АБК На схеме скорректировать номер ТП |  | 130-23-ЭМ1 л.4 | Замечание принято, внесены изменения |  | Устранено (дописать ШПВ АБК) |  |  |  |
|  | 26,33 | Питание систем ПД1 и ВД1 не соответствует ФЗ №123; СП6.13130.2021 |  | №123-ФЗ ст. 82. п.2 СП6.13130.2021 п.5.11; п.6.2; п.6.6 | Замечание принято, внесены изменения |  | 1.Обосновать подключение систем ПД1 и ВД1 к силовому щиту ЩС лист 26 п. 5.2-5.4 СП6.13130.2021. 2.Автоматические выключатели для питания систем ПД1 и ВД1 не соответствует п. 5.11 СП6.13130.2021 (схемы листов 26 и 33). |  | 1.Основное питание перенесено на панель противопожарных устройств (ППУ с АВР), которая подключена напрямую к шинопроводу. Второе резервное питание подключено к щиту ЩС. 2.АВ заменены с характеристикой «МА» без теплового расцепителя |  |
|  | 33 | Привести в соответствие схему панели ППУ данного раздела и раздела ЭО1, пересчитать показатели мощности и тока панели ППУ, аппаратов защиты. |  | 130-23-ЭО1 л.3 | Замечание принято, внесены изменения в разделы 130-23-ЭМ2, 130-23-ЭО1 |  | Автоматические выключатели для питания систем ПД1 и ВД1 не соответствует п. 5.11 СП6.13130.2021 (схемы листов 26 и 33). |  | АВ заменены с характеристикой «МА» без теплового расцепителя |  |
|  | 31 | Не соответствуют наименование шита на принципиальной схеме и в основном штампе |  |  | Замечание принято, внесены изменения |  | Устранено |  |  |  |
|  | СО | Отсутствуют шкафы управления противодымной вентиляцией ПД1, ВД1 и схема подключения |  |  | Данные шкафы учтены в 130-23-УА1 |  | Не устранено, в указанной документации данные щиты отсутствуют, направить актуальный том 130-23-УА1 |  | Актуальный том в работе с учетом замечаний в части ОВ |  |
|  | КЖ | Указать тип труб для прокладки групповых сетей и их диаметры |  | ГОСТ 21.613-2014 | Замечание принято, внесены изменения |  | Устранено |  |  |  |
|  | схемы, планы, СО | Не учтена силовая сеть электроснабжения и цепь управления проектируемого внутрицехового трансбордера. Не показана ГЗШ и разделение PE и N проводников от ТП25 и ТП26 |  |  | - |  |  |  | Внесены изменения в части питания шкафа управления трансбордером. Разделение PEN осуществляется в местах установки коробок ответвительных на шинопроводе. ГЗШ добавлена |  |
|  |  | Отсутствуют решения по электропитанию огнезадерживающих клапанов. |  | Раздел ОВ | - |  |  |  | Актуальный том 130-23-УА1 в работе с учетом замечаний в части ОВ |  |
|  |  | Отсутствуют решения по разделению РEN проводника и решения по системе заземления и уравнивания потенциалов. |  |  | - |  |  |  | Разделение PEN осуществляется в местах установки коробок ответвительных на шинопроводе. Заземление выполнено при помощи стальной полосы сечением 40х4 мм2 и вертикальных электродов Д18. Наружный и внутренний контур даны на листе 34. Присоединение метал. корпусов щитового и технологического оборудования осуществляется путем присоединения к заземляющему контуру при помощи заземляющих проводников ЗПГ сечением 16 мм2. Выравнивание потенциалов выполнено на входах в здание цеха |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист систем электроснабжения Степанов Д.С. тел.: e-mail: d.stepanov@tmh.pro |  |  |  |  |  |  |