| № | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Разбить объект на зоны контроля пожарной сигнализации (деление отсутствует) и разделить изоляторами | Замечание рассмотрено. Данное разбиение выполнено |
|  | Перераспределить извещатели дымовые в помещениях АБК (установлено с избытком, нужно – 1 извещатель контролирует радиус 6,4м, при алгоритме С минимум два извещателя) | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения. |
|  | Пересчитать сечение кабелей ДПЛС (или обосновать сечение 1х1х2.5) | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |
|  | В помещениях АБК установить ручные извещатели на путях эвакуации | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |
|  | В помещениях АБК установить элементы СОУЭ | Замечание рассмотрено. Элементы СОУЭ установлены в достаточном количестве |
|  | Перенести прибор С2000М в помещение АБК либо обеспечить бесперебойное питание (24+1 час) волоконно-оптическому тракту и С2000М. | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |
|  | Пересмотреть расчет источников электропитания (текущий некорректен) | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |
|  | Добавить оптические патч-корды (в спецификации отсутствуют) | Замечание рассмотрено. Дополнительное оболрудование– см. 130-23-СКС |
|  | Внести корректировки в кабельный журнал (кабель до каждого прибора) | Замечание принято. Внесены соответствующие изменения |