
Замечания Технического заказчика от 02.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Наружные сети канализации. 
Шифр 130-23-НК
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

	№
	Замечание Заказчика
	[bookmark: _GoBack]Комментарии разработчика


	
	
	

	1
	Отсутствует информация по подготовке основания под КЦ Д-10
	На листе 4 добавлена информация о щебеночной подготовке под плитой днища КЦД-10 

	2
	Отсутствует материал для железнения, гидроизоляции, элементов колодца и т.д. 
	В Спецификацию 130-23-НК.СО внесены материалы для железнения поверхности лотка, г/изоляции ж.б. элементов колодцев.

	3
	Отсутствует ВУС изоляция футляра
	В Спецификацию 130-23-НК.СО внесены сведения об изоляции футляра.

	4
	В проекте труба ПВХ, а в спецификации НПВХ
	Наименование труб приведено в соответствие: трубы НПВХ

	5
	В спецификации указан тройник и отвод, которые отсутствуют в проекте
	На листе 3 указаны тройник и отвод в перепадном колодце.

	6
	В проекте гравийно-щебеночная смесь, а в спецификации щебень
	Чертеж и спецификация приведены в соответствие.

	7
	В спецификации оборудования, изделий и материалов необходимо указывать только наименование и количество материала, а не производимые работы
	Виды работ из спецификации исключены. Выполнена «Ведомость объемов работ».

	8
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
	В штампах добавлена дата



