	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-ОВ3
Объект: "Цех №8, расположенный по адресу:Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4. Капитальный ремонт"  АБК
	
	

	Дата
	24.08.2023
23.10.2023
	

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	
	Статус
	Примечание
	

	Проектные решения
	

	1. 
	1
	На план-схеме для каждой установки добавить на выносной надписи номер листа, на котором она изображена.
	ГОСТ 21.602-2016, приложение А
	Замечание принимается
	Снято.
	

	2. 
	2
	[bookmark: _GoBack]На планах обозначить номера систем для всех транзитных воздуховодов. Все транзитные воздуховоды проложить в огнезащите с нормируемым пределом огнестойкости. Огнезащиту обозначить на схемах, добавить в спецификацию.
	ГОСТ 21.602-2016
	Замечание принимается
	Снято частично. 
Транзитные воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости должны быть из листовой стали толщиной не менее 0,8. Исправить в спецификации. СП 7.13130.2013; п.6.13
	Замечание принимается.
Толщина воздуховодов скорректирована на 0,8мм

	3. 
	2, 3, 4
	Для системы П1 предусмотреть противопожарные НО клапаны в местах присоединения к сборному коллектору и в местах пересечения противопожарных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. 
	СП 7.13130.2013, п.6.10
	Замечание принимается
	Снято.
	

	4. 
	2, 3, 4
	Для регулировки систем, обслуживающих несколько помещений добавить дроссель-клапаны, внести в спецификацию. Добавить лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов. Внести в спецификацию, обозначить на схемах.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	5. 
	2-5
	Для приточных и вытяжных систем предусмотреть установку шумоглушителей. Добавить в спецификацию.
	
	Замечание принимается
	Снято частично.
На вытяжных системах шумоглушитель ставится перед вентилятором (по ходу движения воздуха).
	Замечание принимается.
Расположение шумоглушителя скорректировано

	6. 
	
	Дополнить документацию опросными листами на оборудование.
	ГОСТ 21.602-2016
	Замечание принимается
	Приложить коммерческие предложения, полученные от поставщиков оборудования.
	В комплект добавлена техническая документация от поставщика оборудования

	7. 
	
	Дополнить документацию узлами прохода воздуховодов через ограждающие конструкции.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	8. 
	
	Проверить системы В2, В6, В7, В13, В15, В16. Не соответствуют заявленным в ХОВС характеристикам.
	
	В актуальной версии комплекта по требованию заказчика вытяжные системы были объедены отдельно для складов и офисов  
	Снято.
	

	9. 
	4
	Уклон для трубопроводов теплоснабжения П1 производится в сторону узла регулирования. На схеме теплоснабжения П1 дать высотную отметку установки, узла регулирования.  Добавить сливные краны, добавить схему узла регулирования. Для системы теплоснабжения П1 предусмотреть балансировочные клапаны.
	
	Замечание рассмотрено.
Для системы теплоснабжения установки П1 установка дополнительных балансировочных клапанов не требуется поскольку они входят в состав узла регулирования
	Снято.
	

	10. 
	СО
	Для вентиляционных решеток дать четкое название, а не только размер.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	11. 
	СО
	ГОСТ 14918-80 заменен. Исправить 
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	12. 
	СО
	Для системы теплоснабжения П1 заложить грунт.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	13. 
	СО
	Дополнить спецификацию металлом для крепления воздуховодов и трубопроводов.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	14. 
	6
	Проставить высотные отметки оборудования и трубопроводов на схеме.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	15. 
	СО
	В спецификации отсутствуют зонты для вытяжных установок. Дополнить.
	
	Замечание принимается
	Снято.
	

	
	
	Обосновать температуру приточного воздуха (+22С) для помещений складов и офисов. 
	
	Замечание рассмотрено
Поскольку параметры внутреннего воздуха в существующем здании АБК не известны температура приточного воздуха взята в соответствии с табл.5.2 СанПиН 1.2.3685-21 для категории работ Iа в установленном интервале.
	Снято.
	

	
	
	
	
	
	
	

	Оформление и комплектование тома
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:
	Главный специалист  Куликова И.А.
тел.: 
 e-mail:  i.kulikova@tmh.pro
	
	
	
	


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

