	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-ОВ3
Объект: "Цех №8, расположенный по адресу:Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4. Капитальный ремонт"  АБК
	

	Дата
	24.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	
	Статус
	Примечание

	Проектные решения

	1. 
	1
	На план-схеме для каждой установки добавить на выносной надписи номер листа, на котором она изображена.
	ГОСТ 21.602-2016, приложение А
	Замечание принимается
	

	2. 
	2
	На планах обозначить номера систем для всех транзитных воздуховодов. Все транзитные воздуховоды проложить в огнезащите с нормируемым пределом огнестойкости. Огнезащиту обозначить на схемах, добавить в спецификацию.
	ГОСТ 21.602-2016
	Замечание принимается
	

	3. 
	2, 3, 4
	Для системы П1 предусмотреть противопожарные НО клапаны в местах присоединения к сборному коллектору и в местах пересечения противопожарных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. 
	СП 7.13130.2013, п.6.10
	Замечание принимается
	

	4. 
	2, 3, 4
	Для регулировки систем, обслуживающих несколько помещений добавить дроссель-клапаны, внести в спецификацию. Добавить лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов. Внести в спецификацию, обозначить на схемах.
	
	Замечание принимается
	

	5. 
	2-5
	Для приточных и вытяжных систем предусмотреть установку шумоглушителей. Добавить в спецификацию.
	
	Замечание принимается
	

	6. 
	
	Дополнить документацию опросными листами на оборудование.
	ГОСТ 21.602-2016
	Замечание принимается
	

	7. 
	
	Дополнить документацию узлами прохода воздуховодов через ограждающие конструкции.
	
	Замечание принимается
	

	8. 
	
	Проверить системы В2, В6, В7, В13, В15, В16. Не соответствуют заявленным в ХОВС характеристикам.
	
	Замечание рассмотрено
	В актуальной версии комплекта по требованию заказчика вытяжные системы были объедены отдельно для складов и офисов  

	9. 
	4
	Уклон для трубопроводов теплоснабжения П1 производится в сторону узла регулирования. На схеме теплоснабжения П1 дать высотную отметку установки, узла регулирования.  Добавить сливные краны, добавить схему узла регулирования. Для системы теплоснабжения П1 предусмотреть балансировочные клапаны.
	
	Замечание принимается
	[bookmark: _GoBack]Для системы теплоснабжения установки П1 установка дополнительных балансировочных клапанов не требуется поскольку они входят в состав узла регулирования

	10. 
	СО
	Для вентиляционных решеток дать четкое название, а не только размер.
	
	Замечание принимается
	

	11. 
	СО
	ГОСТ 14918-80 заменен. Исправить 
	
	Замечание принимается
	

	12. 
	СО
	Для системы теплоснабжения П1 заложить грунт.
	
	Замечание принимается
	

	13. 
	СО
	Дополнить спецификацию металлом для крепления воздуховодов и трубопроводов.
	
	Замечание принимается
	

	14. 
	6
	Проставить высотные отметки оборудования и трубопроводов на схеме.
	
	Замечание принимается
	

	15. 
	СО
	В спецификации отсутствуют зонты для вытяжных установок. Дополнить.
	
	Замечание принимается
	

	
	
	Обосновать температуру приточного воздуха (+22С) для помещений складов и офисов. 
	
	Замечание рассмотрено
	Поскольку параметры внутреннего воздуха в существующем здании АБК не известны температура приточного воздуха взята в соответствии с табл.5.2 СанПиН 1.2.3685-21 для категории работ Iа в установленном интервале.

	
	
	
	
	
	

	Оформление и комплектование тома

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:
	Главный специалист  Куликова И.А.
тел.: 
 e-mail:  i.kulikova@tmh.pro
	
	
	


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.

