| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-ОВ3 Объект: "Цех №8, расположенный по адресу:Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4. Капитальный ремонт" АБК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  | 24.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Статус | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | На план-схеме для каждой установки добавить на выносной надписи номер листа, на котором она изображена. |  | ГОСТ 21.602-2016, приложение А | Замечание принимается |  |
|  | 2 | На планах обозначить номера систем для всех транзитных воздуховодов. Все транзитные воздуховоды проложить в огнезащите с нормируемым пределом огнестойкости. Огнезащиту обозначить на схемах, добавить в спецификацию. |  | ГОСТ 21.602-2016 | Замечание принимается |  |
|  | 2, 3, 4 | Для системы П1 предусмотреть противопожарные НО клапаны в местах присоединения к сборному коллектору и в местах пересечения противопожарных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. |  | СП 7.13130.2013, п.6.10 | Замечание принимается |  |
|  | 2, 3, 4 | Для регулировки систем, обслуживающих несколько помещений добавить дроссель-клапаны, внести в спецификацию. Добавить лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов. Внести в спецификацию, обозначить на схемах. |  |  | Замечание принимается |  |
|  | 2-5 | Для приточных и вытяжных систем предусмотреть установку шумоглушителей. Добавить в спецификацию. |  |  | Замечание принимается |  |
|  |  | Дополнить документацию опросными листами на оборудование. |  | ГОСТ 21.602-2016 | Замечание принимается |  |
|  |  | Дополнить документацию узлами прохода воздуховодов через ограждающие конструкции. |  |  | Замечание принимается |  |
|  |  | Проверить системы В2, В6, В7, В13, В15, В16. Не соответствуют заявленным в ХОВС характеристикам. |  |  | Замечание рассмотрено | В актуальной версии комплекта по требованию заказчика вытяжные системы были объедены отдельно для складов и офисов |
|  | 4 | Уклон для трубопроводов теплоснабжения П1 производится в сторону узла регулирования. На схеме теплоснабжения П1 дать высотную отметку установки, узла регулирования. Добавить сливные краны, добавить схему узла регулирования. Для системы теплоснабжения П1 предусмотреть балансировочные клапаны. |  |  | Замечание принимается | Для системы теплоснабжения установки П1 установка дополнительных балансировочных клапанов не требуется поскольку они входят в состав узла регулирования |
|  | СО | Для вентиляционных решеток дать четкое название, а не только размер. |  |  | Замечание принимается |  |
|  | СО | ГОСТ 14918-80 заменен. Исправить |  |  | Замечание принимается |  |
|  | СО | Для системы теплоснабжения П1 заложить грунт. |  |  | Замечание принимается |  |
|  | СО | Дополнить спецификацию металлом для крепления воздуховодов и трубопроводов. |  |  | Замечание принимается |  |
|  | 6 | Проставить высотные отметки оборудования и трубопроводов на схеме. |  |  | Замечание принимается |  |
|  | СО | В спецификации отсутствуют зонты для вытяжных установок. Дополнить. |  |  | Замечание принимается |  |
|  |  | Обосновать температуру приточного воздуха (+22С) для помещений складов и офисов. |  |  | Замечание рассмотрено | Поскольку параметры внутреннего воздуха в существующем здании АБК не известны температура приточного воздуха взята в соответствии с табл.5.2 СанПиН 1.2.3685-21 для категории работ Iа в установленном интервале. |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Куликова И.А. тел.: e-mail: i.kulikova@tmh.pro |  |  |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.