
Замечания Технического заказчика от 28.07.23 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». 
Шифр 130-23-АС2

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	1
	Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов
	Выполнена

	2
	Отсутствуют указания, материалы и последующие отделочные работы по заполнению проемов кирпичной кладкой 
	Добавлено прим п.2 на л.3

	3
	Не обозначены зоны пола, подлежащие демонтажу и последующему устройству
	Добавлено прим п.2 на л.2

	4
	Отсутствует способ погружения свай
	Добавлены прим. п.3-4 на л.5

	5
	Отсутствуют указания по испытаниям и несущей способности свай
	Сваи для испытаний указаны на плане на л. 2.

	6
	Отсутствует привязка фундаментов Фм-1
	Фундаменты Фм-1 
привязаны на л. 2

	7
	Отсутствуют углубления в полу под крышки Щ-1 (Щ-2)
	Заглубил

	8
	Отсутствуют указания и материалы по защите Щ-1 (Щ-2) от коррозии
	П.17 общих указаний на л. 1

	9
	Отсутствуют материалы для ремонта кровли
	Добавлены

	10
	Отсутствует ремонт образовавшихся «водных пузырей»
	В техническом заключении №854-ОБСЛ/Р-2023/3, на основании которого выполнен проект, нет такого дефекта




