
Замечания Технического заказчика от 22.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения. 
Шифр 130-23-АС4
В представленном томе Рабочей документации по объекту Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика

	Примечание
	Комментарий разработчика


	
	
	
	
	

	1
	Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Спецификация добавлена
	Устранено
	

	2
	По оси А/32-33 отсутствует не заполненный проем
	Добавлено на л.3 и на л.6
	Устранено
	

	3
	Отсутствует технология и последовательность работ по устройству проема в панели под жалюзийную решетку  
	Описательная часть сдана на л.6
	Неверная отметка узла    лист. 6
	Отметка исправлена

	4
	Отсутствует спецификация на ЖР
	ЖР-1 добавлена в спецификацию л.1 СО
	Устранено
	

	5
	Отсутствуют ссылки на другие листы
	Добавлена ссылка на л.3 с указанием по заложению проема
	Устранено
	

	6
	Узел Б на листе 6 не реализуем
	Узел Б на листе 6 переработан
	Устранено
	

	7
	Отсутствует конструкция колонны «1»
	Добавлен л.9 «конструкции колонн к1-к6»
	Устранено
	

	8
	Отсутствует гидроизоляция фундаментной плиты ФП-1
	Гидроизоляция добавлена в объемы
	Устранено
	

	9
	ВОР: не учтены затраты на установку и сборку лесов инвентарных
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