
Замечания Технического заказчика от 05.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Отопление и вентиляция. 
Шифр 130-23-ОВ2
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	
	
	

	1
	Лист 1, Общие данные, п.2: «Необходимо выполнить перенос нескольких регистров».
Лист 2 На плане – отсутствуют указания переносимых регистров. Отсутствуют указания, что система существующая. 
Отсутствует ВОР на переносимые регистры.
	Документация переработана. Изменено примечание на листе общих данных, даны указания на плане по переносу существующего регистра. 
[bookmark: _GoBack]Добавлены работы по перемонтажу регистра.



