
Замечания Технического заказчика от 13.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Шифр 130-23-***
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8., расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	
	
	Ответы на все замечания ниже согласовать с Гл. энергетиком АО «Метровагонмаш»

	1
	Водоснабжение:
1) Проектируемый водопровод Ду50 от оси 33 до оси 1, зачем тащить через весь цех, если сущ. 2 ввода (с каждой стороны цеха)?
	Ввиду необходимости переноса существующего узла ввода и учета предлагаем сохранить проектное решение

	2
	Канализация: 
1) Выпуск из здания Ф100мм, необходимо Ф160
2) Врезка в КК на глубине около метра, лоток в колодце на 5 метрах. Отсутствует перепадное устройство.
	1) Документация скорректирована
[bookmark: _GoBack]2) Перепадное устройство выполнено в виде Т-образного опуска трубы

	3
	Воздухоснабжение:
Запроектированные Воздухосборник 10м3 – поднадзорный объект Ростехнадзора, и нет необходимости в таком объеме. 
Изменить на 2шт х 0,9м3 из давальческого оборудования Заказчика (на складе в наличии 4 шт)
	Внесены изменения в 130-23-АС4, 130-23-ВС 

	4
	ОВиК:
Кровля «как решето»: 11 вытяжек вентиляции и 16 выходов на кровлю от кондиционеров. Сгруппировать в шахты или применить другую систему. Предварительно согласовать с Заказчиком
	Документация будет скорректирована

	5
	Электроснабжение:
Заземление внешнее – указано к существующему контуру. В проекте не показаны ни контур, ни параметры «существующего заземления». Учитывая, что здание с 80-х годов, а оно там есть? И в каком состоянии? Обследования не было, паспорта нет. 
	Внесены изменения в 130-23-ЭМ2

	6
	2 ввода с АВР, объект не категорийный, сейчас 2 раздельных ввода, каждый на полцеха. Есть ли необходимость в дорогом оборудовании?
	АВР применяется только для панели противопожарных устройств, от которой питаются блоки аварийного освещения и охранно-пожарная сигнализация

	7
	Освещение –186 светильников по 250вт это 46,5квт, а вводной автомат применен на 25А, (на 20% мощности светильников?). Проверить автоматы и распределение мощностей.
	Внесены изменения в 130-23-ЭО1 с увеличением кол-ва светильников между осями А и Б. Максимальная нагрузка на автоматический выключатель номиналом 25 А не превышает 16 А

	8
	Светильники применены IP65 (абсолютная защита от попадания пыли, надежная защита от водяных струй под любым углом и с небольшим давлением) и очень дорогие. Пересмотреть из IP44-IP51. Достаточно от излишней пыли защитить.
	В связи с запыленностью производства для увеличения ресурса и ввиду стандартного исполнения, предлагаем сохранить принятое исполнение

	9
	По распределению светильников: 
применено 3 луча вместо существующих 4-х линий. 
Предоставить светотехнический расчет освещенности.
	Внесены изменения в 130-23-ЭО1 с увеличением кол-ва светильников между осями А и Б. Светотехнический расчет скорректирован

	10
	ЭМ3 (АБК), Лист 4, показан ввод от ш/п ТП25, запитано 150 метров ВВГ 5х16, непонятна точка подключения, откуда 150м – там практически все «за стенкой», должно быть от ШПВ который с шинопровода от ответвительной коробки
	Документация будет скорректирована



