
Замечания Технического заказчика от 05.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения. 
Шифр 130-23-АС3
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание

	Комментарий разработчика

	
	
	
	

	1
	Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Устранено условно.
Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка

	
	Лист 1, отсутствует перечень видов работ, 
для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ
	п.4.3.5 ГОСТ 21.101 

	Замечание принято. Внесены изменения в документацию л.1

	2
	Лист 1, в Ведомости спецификаций отсутствует п.12 «Спецификация элементов усиления колонн»
	См. замечания к Лист 12
	Замечание принято. Внесены изменения л.1

	3
	Лист 5 Фасады А-В. 
Увязать с разделом 130-23-АС2
	
	Замечание принято. Внесены изменения л.5

	4
	Лист 8. 
- Отсутствуют узлы примыкания проектируемых стен из г/б D600 к наружным стенам
- отсутствует армирование рядов кладки (Армопояс не в счет, он НЕ добавляет прочности исходным материалам, а служит лишь для равномерного распределения нагрузки)
- отсутствует узел армирования угла монолитного пояса (должен быть перехлест внутреннего и наружного рядов продольной арматуры)
- отсутствует узел примыкания монолитного пояса к наружным стенам
- на разрезе 1-1 разночтения (ошибка) отметки верха монолитного пояса +3.410 или +3.140
- отсутствует отметка установки перемычек проема ПР-1, не предусмотрены опорные площадки под перемычки из сборного ж/б
	
	Замечание принято. Внесены изменения л.8
Отметка +3,410

	5
	Лист 9, разрез 2-2, разночтения с листом 8 по отметкам низа балки +3.410 (или +3.140?)
	
	Замечание принято. Внесены изменения л.9
Отметка +3,410

	6
	Лист 10, отсутствует решение по примыканию к колоннам
Лист 10, Спецификация. Ошибочно указана длина профлиста Н75-750 L=1 метр
Лист 10, отсутствуют указания про огнезащитные мероприятия монолитных перекрытий по профлисту (необходимость или отсутствие необходимости зависит от категории производства)
	



Пособие по проектированию Ж/Б перекрытий по профлисту. Раздел 1, п.п.1.4.-1.6.
	Замечание принято. Внесены изменения. Проф лист указан в погонных метрах.  
[bookmark: _GoBack]Монолитное перекрытие выполнено в соответствии с СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости ЖБК» п. 12.4

	7
	Лист 12, элемент усиления колонн. На Z-профиль нет указания на ГОСТ, нет спецификации. Если из листового металла, то нужно указать как изготавливается деталь, в заводских условиях или на площадке, методом гнутья, сварки?
	
	Замечание принято. Чертеж переработан

	8
	ВОР, отсутствуют материалы огнезащиты профлиста перекрытия (при необходимости)
	
	Замечание принято. Внесены изменения

	9
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
	
	В штампах проставлена дата



