Замечания Технического заказчика от 05.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Шифр 130-23-ОВ1

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 1, Общие данные, п.6: «…радиаторы фирмы «Radenа». Дописать: «…или аналоги (по согласованию с Заказчиком)» |  | Замечание принимается. Лист 1 Общие данные, п.6 дополнен описанием «…или аналоги (по согласованию с Заказчиком) |
| 2 | Прописать последовательность монтажа: сначала Вентиляция, затем канализация (включая дренаж), потом все остальные сети |  | Замечание принимается. Данная последовательность добавлена на Лист 1 Общие данные, п.10 |
| 3 | Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме | Устранено условно. Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
| 4 | Отсутствует указание на абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую. |  | Замечание рассмотрено. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола Цеха №8, что указано на листе 1 Общие данные, п.5 |
| 5 | Применена верхняя разводка для двухтрубки, где обратка выше радиаторов. Соответственно нет возможности слить теплоноситель, А по стоякам точки сброса воды (опорожнения системы) – отсутствуют. Кроме того, такая система (с верхней разводкой обратки) требует обязательной принудительной циркуляции. В РД отсутствуют разъяснения на этот счет. | СП60, п.6.3.8 Во всех низших точках трубопроводов должна предусматриваться установка спускных кранов для возможности опорожнения системы. | Замечание принимается. - для опорожнения системы отопления предусмотрены шаровые краны в низших участках стояков (см. лист 4); - для системы отопления (обратный трубопровод) добавлени циркуляционный насос (см. лист 1 п.6, лист 3, лист 4) |
| 6 | На планах отсутствуют марки трубопроводов, материал, только диаметр |  | Замечание принимается. На планах и схемах добавлены марки трубопроводов Ст. для стальных труб и ПП для полипропиленовых труб |
| 7 | Отсутствуют указания по монтажу и ссылки на листы с узлами; (способ прокладки трубопроводов, их крепления, привязки трубопроводов и радиаторов и пр.) |  | Замечание принимается. - указания по изготовления и монтажу систем приведены на листе 1 Общие данные, п.10; - привязки трубопроводов и радиаторов приведены на листах 2 и 3 |
| 8 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм |  | Замечание принимается. Ссылки на измененные листы указаны в ответах на замечаниях. Указана дата в штампах |