	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
Конструктивные решения. Шифр 130-23-АС2
Объект: «Цех №8» расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
	

	Дата
	25.08.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	АС2

	Проектные решения

	1 
	л.1
	В общих данных не указаны рассмотренные проектом решения. Не определено какая часть требований из ТЗ попала в решения раздела 130-23-АС2. Необходимо дополнить.
	
	Добавлено
	

	2 
	л.1
	В общих данных отсутствует информация о пожарно-технических характеристиках здания.  Чем определен выбор огнестойкости конструкций дверей EI-30 перегородок EI-45 и ворот EI-30.
	ФЗ 123 ст. 78.
ГОСТ 21.501-2018  п 5.2.2
	Добавлено
	

	3 
	л.2
	Межосевые расстояния у фундаментов домкратов разные. Необходимо предоставить исходные данные для проверки правильности проектных решений по фундаментам домкратов.
	Согласно ТЗ
	Выполнено в соответствии с ИД заказчика
	

	4 
	л.2
	Согласно ТЗ от 23.09 2022 необходимо предусмотреть внутренний трансбордер в осях Б-Б2 3-5. В проектных решениях он отсутствует. Чем обосновано решение?
	
	Лист 8
	

	5 
	л.2
	На плане стена по оси 1 мо В-А имеет 2 старых ворот и калитку между воротами. По фото на ТЗК калитка отсутствует. Скорректировать чертеж или добавить калитку в спецификацию.
	
	На плане оконный проем показан, калитки нет. Калитки только в составе ворот, это указано в спецификации
	

	6 
	л.2
	Перегородка по оси Б попадает на 6 фундаментов ФМ-1. Необходимо внести корректировки или дать указания в проекте по производству работ в этих зонах.
	
	Внесены корректировки в плане расположения фундаментов. Требуется согласование технолога МВМ
	

	7 
	л.4
	В проектных решениях в деформационных швах предусмотрены горючие материалы: Вилатерм и полиуретановый гермектик. Необходимо применить материалы в деформационных швах, соответствующие негорючести предусмотренного покрытия пола.
	
	Исправлено
	

	8 
	л.5
	Согласно разрезу 1-1 опорная плоскость фундамента находится ниже чистого пола на 80 мм.  Согласно ТЗ п. 2.5 «Высота расположения рабочей площадки для установки кузова на домкратах от уровня пола – 50 мм». Предусмотреть конструкцию фундамента, при которой нагрузка от домкрата передается непосредственно на фундамент (миную конструкцию пола).
	
	Исправлено вровень с полом.
[bookmark: _GoBack] Требование п.2.5 относится к площадкам домкратов трансбордера. Данные площадки по согласованию с заказчиком в проекте не реализуется в связи с установкой домкратов на раме трансбордера
	

	9 
	л.6
	В спецификациях на Щ-1 и Щ-2 указан вес готового изделия, соответственно равен 33,4 и 28,4 кг. В спецификации щитов нал лотками веса указаны соответственно 40 и 20 кг. Необходимо скорректировать спецификации.
	
	Исправлено
	

	10 
	л.6
	Для выполнения качественной укладки гидроизоляции необходимо устройство фаски и галтели в сечениях 1-1 и 2-2.
	
	Исправлено
	

	11 
	л.6
	В спецификации щитков над лотками количество щитов Щ-2 меньше на 1 шт. Не учтен щит в осях А-28. Необходимо добавить в спецификацию.
	
	Исправлено
	

	12 
	л.6
	Верхняя отметка Щ-1 и Щ2 совпадает с отметкой пола или щиты выступают над полом на 6 мм? В проекте нет указаний по установке закладной детали ниже отметки чистого пола на толщину щита. Необходимо дополнить.
	
	Исправлено
	

	13 
	л.4
	Объем бетона подстилающего слоя ж/д путей завышен. Необходимо пересчитать объем.
	
	Длина общая – 533,8 м, ширина – 4,0 м, толщина – 0,15 м – итого 320,3 м3
	

	14 
	л.4
	На чертеже нет условных обозначений швов. Нет возможности посчитать длину. При пересчете всех пунктирных линий, кроме помеченных сечением А, объем больше указанного в спецификации. Необходимо уточнить. В спецификации необходимо указать расход материала на 1 м.пог. шва.
	
	Добавил в прим. суммарную длину швов на лист 4 по каждому типу.
	

	15 
	л.5, л.2 ВОР
	В ВОР поз.42 указана площадь 100 м2. По факту площадь фундаментов составляет 50 м. Необходимо обосновать объемы демонтажа чертежом.
	
	Исправлено
	

	16 
	ВОР
	п. 44. Количество бетонной подготовки указано неверно. Общее количество 5,04 м3. Необходимо скорректировать.  Спецификация на л 5 скорректировать объем подготовки.
	
	Исправлено
	

	17 
	л.5, ВОР
	п. 45. Количество бетона указано неверно. По факту более 30 м3. Необходимо уточнить. Спецификация на л 5 скорректировать объем бетона.
	
	Исправлено
	

	18 
	л.5
	Арматура поз. 1,2 указана заниженной. Необходимо скорректировать в спецификации и пересчитать объем в ВОР.
	
	Исправлено
	

	19 
	ВОР
	п.54 Объем бетона в ВОР указан неверно. На чертеже не указано из какого бетона доливается лоток. Либо бетон учтенный в типе полов 2, либо В25 W4 F50 примененный для нижней части лотка. Пересчитать объем бетона, скорректировать спецификацию.
	
	Суммарная длина каналов 465 м. Площадь без доливки 0,15 м2 – итого 69,8 м3. Верх полами доливается
	

	20 
	ВОР
	п.п. 56, 57. Объем грунтовки указан неверно. Объем гидроизоляции указан неверно. Необходимо скорректировать согласно спецификации на л.6.
	
	Исправлено
	

	21 
	ВОР
	п.61. Указан объем краски свыше 15 тонн. По факту краски уйдет меньше. Необходимо в проекте указать площадь металлоконструкций покраски щитов. Указать сколько слоев необходимо нанести. Разделить грунтовку и эмаль в отдельные позиции. Пересчитать ВОР.
	
	Исправлено (масса металла была, а не краски)
	

	22 
	ВОР
	поз. 59 Объем металла указан неверно. Необходимо пересчитать и скорректировать.
	
	Исправлено
	

	23 
	л.6
	В спецификации металла указан ГОСТ на «чечевицу тарелочную продовольственную». Необходимо сменить ГОСТ на «листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением».
	
	Исправлено
	

	Оформление и комплектование тома

	24 
	л.1
	Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет и данные по основанию для фундаментов, мест расположения скважин по отношению к фундаментам
	ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2
	Исправлено
	

	25 
	л.2
	На плане указаны обозначения в треугольнике и круге. Необходимо указать условные обозначения на листе. 
	
	Исправлено
	

	26 
	л.2
	Ссылка фрагмента плана на марку 131-23-АС3 неверная. Необходимо изменить на 130-23-АС3.
	
	
	

	27 
	л.2
	На листе не указан план возводимых перегородок. Спецификация с указанием условных обозначений, длин и материалов, применяемых к перегородкам. Необходимо дополнить лист либо вынести план возводимых перегородок на новый лист.
	
	В данном комплекте нет разрабатываемых перегородок
	

	28 
	л.3
	В штампе указан как лист 2. Необходимо скорректировать.
	
	Исправлено
	

	29 
	л.4
	В условных обозначениях не указан деформационный шов. Необходимо дополнить.
	
	Исправлено
	

	30 
	л.4
	На плане не замаркировано разработанное сечение 1-1. Необходимо указать.
	
	Исправлено
	

	31 
	л.3
	На листе не указан объем кирпича, объем раствора для кладки, марка кладочного раствора. Добавить в спецификацию или указать ссылку на лист СО с объемами.
	
	Исправлено
	

	32 
	ВОР
	п.п. 79 и 93. Наименования совпадают. Необходимо разделить.
	
	
	

	33 
	л.2
	В ведомости отделки помещений, столбец наименование, указаны одинаковые помещения. Отсутствует помещение №002. Необходимо исправить в соответствии с экспликацией.
	
	Исправлено
	

	34 
	л.2
	Не указан номер листа на котором разработано сечение 1-1. Необходимо дополнить.
	
	Исправлено
	

	

Исполнитель:
	

Главный специалист Ярославцев К.О.
тел.: 
 e-mail:   k.yaroslavtsev@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.



	
	



