| Замечания Технического заказчика к рабочей документации Конструктивные решения. Шифр 130-23-АС2 Объект: «Цех №8» расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 25.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование | Статус | Примечание |
| АС2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.1 | В общих данных не указаны рассмотренные проектом решения. Не определено какая часть требований из ТЗ попала в решения раздела 130-23-АС2. Необходимо дополнить. |  |  |  | Добавлено |  |
|  | л.1 | В общих данных отсутствует информация о пожарно-технических характеристиках здания. Чем определен выбор огнестойкости конструкций дверей EI-30 перегородок EI-45 и ворот EI-30. |  |  | ФЗ 123 ст. 78. ГОСТ 21.501-2018 п 5.2.2 | Добавлено |  |
|  | л.2 | Межосевые расстояния у фундаментов домкратов разные. Необходимо предоставить исходные данные для проверки правильности проектных решений по фундаментам домкратов. |  |  | Согласно ТЗ | Выполнено в соответствии с ИД заказчика |  |
|  | л.2 | Согласно ТЗ от 23.09 2022 необходимо предусмотреть внутренний трансбордер в осях Б-Б2 3-5. В проектных решениях он отсутствует. Чем обосновано решение? |  |  |  | Лист 8 |  |
|  | л.2 | На плане стена по оси 1 мо В-А имеет 2 старых ворот и калитку между воротами. По фото на ТЗК калитка отсутствует. Скорректировать чертеж или добавить калитку в спецификацию. |  |  |  | На плане оконный проем показан, калитки нет. Калитки только в составе ворот, это указано в спецификации |  |
|  | л.2 | Перегородка по оси Б попадает на 6 фундаментов ФМ-1. Необходимо внести корректировки или дать указания в проекте по производству работ в этих зонах. |  |  |  | Внесены корректировки в плане расположения фундаментов. Требуется согласование технолога МВМ |  |
|  | л.4 | В проектных решениях в деформационных швах предусмотрены горючие материалы: Вилатерм и полиуретановый гермектик. Необходимо применить материалы в деформационных швах, соответствующие негорючести предусмотренного покрытия пола. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.5 | Согласно разрезу 1-1 опорная плоскость фундамента находится ниже чистого пола на 80 мм. Согласно ТЗ п. 2.5 «Высота расположения рабочей площадки для установки кузова на домкратах от уровня пола – 50 мм». Предусмотреть конструкцию фундамента, при которой нагрузка от домкрата передается непосредственно на фундамент (миную конструкцию пола). |  |  |  | Исправлено вровень с полом. Требование п.2.5 относится к площадкам домкратов трансбордера. Данные площадки по согласованию с заказчиком в проекте не реализуется в связи с установкой домкратов на раме трансбордера |  |
|  | л.6 | В спецификациях на Щ-1 и Щ-2 указан вес готового изделия, соответственно равен 33,4 и 28,4 кг. В спецификации щитов нал лотками веса указаны соответственно 40 и 20 кг. Необходимо скорректировать спецификации. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.6 | Для выполнения качественной укладки гидроизоляции необходимо устройство фаски и галтели в сечениях 1-1 и 2-2. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.6 | В спецификации щитков над лотками количество щитов Щ-2 меньше на 1 шт. Не учтен щит в осях А-28. Необходимо добавить в спецификацию. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.6 | Верхняя отметка Щ-1 и Щ2 совпадает с отметкой пола или щиты выступают над полом на 6 мм? В проекте нет указаний по установке закладной детали ниже отметки чистого пола на толщину щита. Необходимо дополнить. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.4 | Объем бетона подстилающего слоя ж/д путей завышен. Необходимо пересчитать объем. |  |  |  | Длина общая – 533,8 м, ширина – 4,0 м, толщина – 0,15 м – итого 320,3 м3 |  |
|  | л.4 | На чертеже нет условных обозначений швов. Нет возможности посчитать длину. При пересчете всех пунктирных линий, кроме помеченных сечением А, объем больше указанного в спецификации. Необходимо уточнить. В спецификации необходимо указать расход материала на 1 м.пог. шва. |  |  |  | Добавил в прим. суммарную длину швов на лист 4 по каждому типу. |  |
|  | л.5, л.2 ВОР | В ВОР поз.42 указана площадь 100 м2. По факту площадь фундаментов составляет 50 м. Необходимо обосновать объемы демонтажа чертежом. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | ВОР | п. 44. Количество бетонной подготовки указано неверно. Общее количество 5,04 м3. Необходимо скорректировать. Спецификация на л 5 скорректировать объем подготовки. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.5, ВОР | п. 45. Количество бетона указано неверно. По факту более 30 м3. Необходимо уточнить. Спецификация на л 5 скорректировать объем бетона. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.5 | Арматура поз. 1,2 указана заниженной. Необходимо скорректировать в спецификации и пересчитать объем в ВОР. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | ВОР | п.54 Объем бетона в ВОР указан неверно. На чертеже не указано из какого бетона доливается лоток. Либо бетон учтенный в типе полов 2, либо В25 W4 F50 примененный для нижней части лотка. Пересчитать объем бетона, скорректировать спецификацию. |  |  |  | Суммарная длина каналов 465 м. Площадь без доливки 0,15 м2 – итого 69,8 м3. Верх полами доливается |  |
|  | ВОР | п.п. 56, 57. Объем грунтовки указан неверно. Объем гидроизоляции указан неверно. Необходимо скорректировать согласно спецификации на л.6. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | ВОР | п.61. Указан объем краски свыше 15 тонн. По факту краски уйдет меньше. Необходимо в проекте указать площадь металлоконструкций покраски щитов. Указать сколько слоев необходимо нанести. Разделить грунтовку и эмаль в отдельные позиции. Пересчитать ВОР. |  |  |  | Исправлено (масса металла была, а не краски) |  |
|  | ВОР | поз. 59 Объем металла указан неверно. Необходимо пересчитать и скорректировать. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.6 | В спецификации металла указан ГОСТ на «чечевицу тарелочную продовольственную». Необходимо сменить ГОСТ на «листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением». |  |  |  | Исправлено |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.1 | Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет и данные по основанию для фундаментов, мест расположения скважин по отношению к фундаментам |  |  | ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2 | Исправлено |  |
|  | л.2 | На плане указаны обозначения в треугольнике и круге. Необходимо указать условные обозначения на листе. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.2 | Ссылка фрагмента плана на марку 131-23-АС3 неверная. Необходимо изменить на 130-23-АС3. |  |  |  |  |  |
|  | л.2 | На листе не указан план возводимых перегородок. Спецификация с указанием условных обозначений, длин и материалов, применяемых к перегородкам. Необходимо дополнить лист либо вынести план возводимых перегородок на новый лист. |  |  |  | В данном комплекте нет разрабатываемых перегородок |  |
|  | л.3 | В штампе указан как лист 2. Необходимо скорректировать. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.4 | В условных обозначениях не указан деформационный шов. Необходимо дополнить. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.4 | На плане не замаркировано разработанное сечение 1-1. Необходимо указать. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.3 | На листе не указан объем кирпича, объем раствора для кладки, марка кладочного раствора. Добавить в спецификацию или указать ссылку на лист СО с объемами. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | ВОР | п.п. 79 и 93. Наименования совпадают. Необходимо разделить. |  |  |  |  |  |
|  | л.2 | В ведомости отделки помещений, столбец наименование, указаны одинаковые помещения. Отсутствует помещение №002. Необходимо исправить в соответствии с экспликацией. |  |  |  | Исправлено |  |
|  | л.2 | Не указан номер листа на котором разработано сечение 1-1. Необходимо дополнить. |  |  |  | Исправлено |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Ярославцев К.О. тел.: e-mail: k.yaroslavtsev@tmh.pro Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |