
	№
	Наименование пересечения или системы
	Наличие ТУ на коммуникацию или систему
	Предварительное решение
	Примечание
(точки в ТУ)
	ВОР
	ЛСР

	Строительство пути от ц.417 до обкаточного пути №1. 
Чередование – от торцевой стены цеха №417
	
	

	1
	трубопроводы эстакады вдоль торца цеха №417 Газ (219х6, Р=0,044 МПа) ТС (2-325х8+1-140х4,5+1-114х4 Рм=0,45 МПа)
+ подключение новой ТС 2х100 с тем же давлением
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 2) 
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Реконструкция эстакады по условию обеспечения габарита проезда в цех 417
	(т.т.3-4-5)
	
	

	2
	водопровод  из ст. труб ø300
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(См.п.5 для т.т.3,5)
	
	

	3
	кабели ВН (6 кВ) АСБ 3х70 – 6 шт.
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой
	(т.т.1-2)
	
	

	4
	трубопроводы и кабели на ж/б эстакаде вблизи угла цеха №121. Перпендикулярное пересечение пути
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1,2)
	Демонтаж эстакады с частичной перекладкой кабелей и труб
	(См.п.п.1,3)
	Кабель см.п.3, Теплосеть – в работе
	

	5
	водопровод  из ст. труб ø 300 и 150 мм пересечения и сближения на участках под разными углами
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1) 
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	На основании ТУ
	(т.т.3-3А, 5-5А-5Б-6-7-8)
	
	

	6
	производственно-бытовая канализация ПНД DN160
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.12-12А-12Б-12В-13)
	
	

	7
	Вынос и замена сети чугунной ливневой канализации DN300 на ПНД DN300 
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 3,4) 
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	На основании ТУ
	(14)-15-15А-15Б-15В-15Г-15Д 16-17-17А-18-19-20-22)
	
	

	8
	вынос и замена сети чугунной производственно-бытовая канализация DN300 на ПНД DN300
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.11-11А-11Б-11В-11Г-11Д)
	
	

	9
	кабель ВН 6 кВ АШБ 3х95 к ТП30 – 2 шт.
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой
	(т.т.6-7-8)
	
	

	10
	кабель ВН 0,4 кВ ААШБ 3х50 от ТП30 – 2 шт.
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой по стене и конструкциям
	(т.т.6-15-16-17)
	
	

	11
	кабель ВН 6 кВ ААБ 3х70 к ТП9 – 4 шт.
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 3,4)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой
	(т.т.28-28А-28Б-28В)
	
	

	12
	вынос и замена участка сети ж\б ливневой канализация DN500 на ПНД DN500
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 3,4)
	На основании ТУ
	(т.т.26-27)
	
	

	13
	промышленная канализация к очистным сооружениям ПНД DN110
	ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23
(Приложение 1)
	Демонтаж выполняется вместе с демонтажем очистных сооружений
	Не требуется
	
	

	14
	Замена участка стального водопровода DN300 на ПНД DN300 и прокладка DN100
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(т.т.2-2А)
	
	

	15
	кабель НН АСБ 3х50 от цеха №121 до склада – 2 шт.
	ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23
(Приложение 2)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного и надземного участков, защита  пересечения гильзой
	(т.т.9-10-11-12)
	
	

	16
	замена участка х\б канализации на ПНД DN 150
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.10-10А)
	
	

	17
	замена участка ж\б ливневой канализации DN1000 на ПНД DN1000
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 3)
	На основании ТУ
	(т.т.24-25)
	
	

	18
	х/б водопровод
	дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Исключен из состава переустраиваемых коммуникаций
	
	
	

	19
	замена участка керамической п/б канализация DN150 на ПНД DN 150
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.9-9А)
	
	

	20
	замена участка стального х\б водопровода DN100 на ПНД DN100
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(т.т.1-1А)
	
	

	21
	переустройство теплосети на пересечении
	ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23
(Приложение 2)
	Скорректировать решения проекта ГТМ
	(т.т.13-14)

	Ждем от Заказчика проект ГТМ
	

	22
	переустройство стального газопровода СД DN150 с переводом в ПНД DN160 подземного исполнения
	ТУ б/н от 14.03.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(т.т. А-Б)
	
	

	Строительство выхода от пути №17 на обкаточные пути. 
Чередование – от обкаточного пути
	
	

	23
	демонтаж стальной теплосети 2хDN80 по ограждению
	дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Демонтаж одновременно с демонтажем котельной
	Не требуется
	
	

	24
	демонтаж трубопроводов эстакады от сущ. котельной
	дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Демонтаж одновременно с демонтажем котельной
	Не требуется
	
	

	25
	газопровод от новой котельной
	Отсутствует
	Решения ГТМ
	Не требуется
	
	

	26
	теплосеть от новой котельной
	Отсутствует
	Решения ГТМ
	Не требуется
	
	

	27
	замена участка стального водопровода DN150 на ПНД DN150 
	ТУ №03_2.1-10-310 от 22.12.22
	На основании ТУ
	От 485711,73; 2204586,06 до 485686,01; 2204604,77
	
	

	28
	газопровод
	Отсутствует
	Демонтаж одновременно с демонтажем котельной
	Не требуется
	
	

	29
	замена участка стального водопровода DN100 на ПНД DN100 
	ТУ №03_2.1-10-310 от 22.12.22
	На основании ТУ
	От 485519,22; 2204396,97 до 485564,04; 2204375,71
	
	

	Переустройство сетей в демонтируемой части цеха №121/18
	
	

	30
	переустройство стального  водопровода на ПНД DN110 
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1), ТУ №03/2.1-10-26 от 24.02.23 (приложение 1)
	Продлить трубопровод от точки ввода в здание до сохраняемой стены
	(т.т.4-4А)
	
	

	Переустройство коммуникаций в связи с расширением трансбордера
	
	

	31
	переустройство участка надземной эстакады тепловой сети DN150 в ПНД DN150 подземного исполнения
	ТУ №03/2.1-10-26 от 13.03.23
	На основании ТУ
	(т.т.4-4А)
	РД
	

	32
	отвод стока от трансбордера в ливневую канализацию
	
	В соответствии с узлом РД
	РД №131-23-НВК1
	РД
	




