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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 – В1-27
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	465,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 3,3) х 3,3 х 32,0=465,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	14,0
	
	V2=465,0 х 0,03=14,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	2,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 24,5 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	9,50
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 24,5 = 0,5 м3
V4= (0,8 х 0,46 х 24,5 х 1,1) – (VТр) = 9,5 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	443,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,189 х 0,189 х 7,5 = 1,0 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=
=466,0 х 0,95=443,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	23,0
	
	V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 =
= 466,0 х 0,05 = 23,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	13,0
	
	V7 (трубы, футляр, песок) =0,5+1,0+2,0+9,5=13,0 м3

	8
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние  25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т
	т
	20,8
	
	13,0 х 1,6=20,8 т  (γ=1,6 т/м3)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø160х9,5 «питьевая»
	п.м.
	32,0
	131-23-НВ.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø377х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	7,5
	131-23-НВ.СО
	Пересечение с ж/д путями

	11
	
	Монтаж фланца свободного металлического  

Dу 150 мм (для труб ø160 мм)
	шт.

кг
	2

13,72
	131-23-НВ.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см² (для труб ø160 мм)
	шт.

кг
	2

1,746
	131-23-НВ.СО
	

	20
	
	Установка болтов М20х70
	шт.
	16
	131-23-НВ.СО
	

	     22
	
	Установка гайки М20
	шт.
	16
	131-23-НВ.СО
	
	
	Демонтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 ГОСТ 5525-88
	шт.

кг
	1

41,7
	131-23-НВК2.СО
	

	24
	
	Установка шайбы М20
	шт.
	32
	131-23-НВ.СО
	

	26
	
	Прокладка из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А
	шт.
	2
	131-23-НВ.СО
	

	28
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм)
	шт.
	2
	131-23-НВ.СО
	

	29
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаным раствором М100
	м3
	0,7
	131-23-НВ.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	310,0
	
	Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,0) х 2,0 х 50,0=310,0 м3


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V1) 
	         м3
	9,0
	
	V2=310,0 х 0,03=9,0 м³

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 

под трубы вручную 
	м³
	3,0
	
	V3= 0,8 х 0,1 х 33,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)

	4
	
	Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы
	м³
	12,0
	
	VТр.= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 33,0 = 0,3 м3

V4= (0,8 х 0,41 х 33,0 х 1,1) – (VТр) = 12,0 м3
 (kупл.=1,1)

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером 

(95%) 
	м³
	287,0
	
	Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,163 х 0,163 х 17,0 = 1,4 м3

V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95=

=302,0 х 0,95=287,0 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную

(5%) 
	м³
	15,0
	
	V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 =

= 302,0 х 0,05 = 15,0 м3

	7
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	17,0
	
	V8 (трубы, футляр, песок)=3,0+12,0+0,3+1,4=

=17,0  м3

	8
	
	Транспортировка и утилизация лишнего грунта на расстояние  25 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т
	т
	27,2
	
	17,0 х 1,6=27,2 т  (γ=1,6 т/м3)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	9
	
	Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100  SDR17  ø110х6,6 «питьевая»
	п.м.
	50,0
	131-23-НВ.СО
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 

 прямошовных ø325х7,0  группы В 

по ГОСТ 10705-80* сталь 20  (футляр)

 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	17,0
	131-23-НВ.СО
	Пересечение с ж/д путями

	11
	
	Монтаж фланца свободного металлического  

Dу 100 мм (для труб ø110 мм)
	шт.

кг
	2

8,06
	131-23-НВ.СО
	

	12
	
	Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=110 мм PN10 кгс/см²
	шт.

кг
	2

0,844
	131-23-НВ.СО
	

	13
	
	Установка болтов М16х65
	шт.
	16
	131-23-НВ.СО
	

	     14
	
	Установка гайки М16
	шт.
	16
	131-23-НВ.СО
	

	15
	
	Установка шайбы М16
	шт.
	32
	131-23-НВ.СО
	

	16
	
	Прокладка из паронита А-100-10 для фланца 100 мм, 1,0 МПа, исп. А  
	шт.
	2
	131-23-НВ.СО
	

	17
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм)
	шт.

кг
	2
1,172
	131-23-НВ.СО
	

	18
	
	Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаным раствором М100
	м3
	1,3
	131-23-НВ.СО
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





