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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 1-2

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х70мм2 в траншее
	м/кг
	300/118,4
	
	12 концов, в земле

m=300х3,728=1118,4

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	12
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	180
	
	6 отрезков по 30 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею
	м
	60
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	16,7
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 8,33 м3
V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 8,33 м3

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	72
	
	V1Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 30 = 36 м3
V2Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 30 = 36 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	72
	
	





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Точки 6-7-8
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АШБ-6 
сеч. 3х95мм2 в траншее
	м/кг
	80/141,2
	
	4 конца, в земле

m=80х2,140=171,2

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	60
	
	2 отрезка по 30 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею
	м
	30
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	5,6
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	25,2
	
	VТ-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3

	2
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	25,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точки 9-10-11-12
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х50мм2 по кабельным конструкциям
	м
	260
	
	4 конца, в земле

m=260х3,145=817,7

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-25/50
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	50
	
	2 отрезка по 25 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею
	м
	130
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	24,4
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 130 = 24,4 м3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	109,2
	
	VТ-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 130 = 109.2 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	109,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





