Замечания Технического заказчика от 22.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 132-23-ПОС

Основным документом, на основании которого разрабатывается ПОС, является МДС 12-46-2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ, и СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»

Сведения, указанные в разделе ПОС служат обоснованием для включения затрат в раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» и непосредственно влияют на итоговую стоимость объекта.

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 131-23-ПОС |  |
|  | Отсутствует описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия п. 4.10. МДС 12-46-2008 и положения СП 48.13330.2019. | ## Документация дополнена. См. л.65-69 |
|  | Раздел 4 Описание транспортной схемы неполное. Согласно п 4.9 МДС 12-46-2008 составляется транспортная схема с указанием расстояний и направлений перевозки грузов, которая наносится на строительный генеральный план. С учетом п.п.5.14, 5.16 СП48.13330.2019 Схемы следует разрабатывать на основании сравнения ТЭП вариантов поставок | Документация дополнена. На стройгенплане приведено расстояние от прирельсовой площадки разгрузки до площадки хранения |
|  | В предложениях по организации службы лабораторного контроля следует учитывать согласно п. 3.9 СП 48.13330.2019. Строительная лаборатория должна соответствовать требованиям компетентности согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 (подтвержденной уполномоченной организацией в установленном порядке) и выполнять работы в соответствии с утвержденной областью. | Документация дополнена. См. л.17 |
|  | «Размещение работников в существующем жилом фонде предприятия АО «Метровагонмаш» указано ошибочно, с Заказчиком не согласовывалось. Доставку рабочих автобусами марки ЛиАЗ – можно считать досадной опечаткой, а не ошибкой. | Документация скорректирована. См. л.17 |
|  | Продолжительность строительства – не обоснована ничем. Она может быть определена по МДС 12-43.2008 «Методическая документация в строительстве. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». | Продолжительность исключена согласно решению совещания от 25.05.23 |
|  | В ПОС указана общий бюджет строительства – 160 млн без обоснования и без согласования с Заказчиком | Величина исключена согласно решению совещания от 25.05.23 |
|  | В части организации работ по сносу строительного объекта - в обязательном порядке должны быть описаны методы и способы производства демонтажных работ для правильного выбора расценок. (Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства следует разрабатывать с учетом требований СП 325.1325800). | Документация дополнена. См. л.62 |
|  | Отсутствуют сведения в части мониторинга за состоянием зданий, расположенных вблизи строящегося объекта Согласно п.4.18 МДС 12-46-2008 перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, включает обустройство геодезической системы наблюдений за осадкой и креном, периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций зданий (сооружений) и другие мероприятия в зависимости от местных условий. | Документация дополнена. См. л.70-76 |