Ответы на замечания Технического заказчика от 11.07.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4

Шифр 132-23-ЭС

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 132-23-ЭС |  |  |
| 4 | В РД 132-23-ЭС отсутствует однолинейной схемы КТП с указанием источника питания и потребителем от данных кабельный линий. |  | В соответствии с полученными ТУ, выполняется защита существующих кабелей без изменения существующих схем питания потребителей КТП. |
| 5 | Разделом РД 132-23-ЭС не учтена защита кабеля на пк 1 87.75 3 132-23-ПЖ лист 3. |  | Данная существующая кабельная линия не входит в объем ТУ на вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта, согласованных с заказчиком |
| 6 | РД 132-23-ЭС лист 2 на плане указать сечение существующей кабельной линии. |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.2 |
| 7 | РД 132-23-ЭС лист 3 на разрезе 2-2 указать высотные отметки в соответствии листом 3 м 132-23-ПЖ. |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3 |
| 8 | Предусмотреть возможность применения разборных футляров для кабеля, для исключения из проекта монтаж кабельных муфт так как в соответствии с листом 3 132-23-ПЖ «продольный профиль 21 пути», существующие положение кабеля, почти выдерживает нормативные расстояния от строящегося пути. |  | В соответствии с согласованными ТУ, требуется замена существующих кабельных линий на участке при пересечении с ж/д полотном. |
| 9 | РД 132-23-ЭС лист 3 на разрезе 1-1 указать ширину траншей, указать размеры песчаной подсыпки, предусмотреть расстояние между кабелями в 1 метр так как кабели могут быть взаиморезервирующими |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3 |
| 10 | РД 132-23-ЭС на листе 2 показана длина траншеи 20 м в ведомости работ и объемы посчитаны из расчета длины траншеи 30 метров (размеры траншеи и объёмы привести в соответствии друг с другом). |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3; 132-23-ЭС.СО; 132-23-ЭС.ВР. |
| 11 | РД 132-23-ЭС СО в п. 1 поправить длину кабеля стоит 300 метров. |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС.СО |
| 12 | РД 132-23-ЭС СО в п.4 стоит объём песка 16.7 м3 не ясно откуда данный объём песка взят, так как по ВР разработка грунта - 10.8 м3 |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС.ВР |
| 13 | РД 132-23-ЭС.СО вместо пены противопожарной применить уплотнители кабельных проходов; |  | Замечание принято. Внесены изменения в 132-23-ЭС, л.3; 132-23-ЭС.СО; 132-23-ЭС.ВР. |
| 14 | РД 132-23-ЭС ВР не указаны объем подсыпки, объём защиты кабеля песком, объёмы демонтированного и восстановленного покрытия пешеходной дорожки. |  | Данные виды работ учтены в 132-23-ГП |