Смета 02-02-03 АС3 Восстановительные работы на сумму 6 291 781,80 руб.


	
	
	

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
	У нас Договор на выполнение проектных работ № ______ от __________


	
	Обосновать применение коэфф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
	В ПОС будут внесены изменения.
По факту производства работ на действующем предприятии.

	
	П.1, 2,7 не корректно применена расценка лист 1 ОУ п.10 – песок – 1 группа грунтов, объем грунта поделить на разработанный в отвал и разработанный с погрузкой (87,3-11,6=75,7 м3 в отвал, 11,6м3 с погрузкой ФЕР01-01-013-07)
	Замечание принято

	
	П.3,4 исключить, не обоснована проектом
	П. 3 исключён

	
	П.5 не корректно применена расценка, согласно ВОР лист1 п.4 вывоз грунта на 1 км, заменить на расстояние по проекту.
	Предоставленное КП предусматривает вывоз на 30км.

	
	П.6 подтвердить стоимость (предоставить договор на утилизацию грунта)
	Для КиК

	
	Желательно ед. изм. округлять до разумных пределов, миллиграммы арматуры и бетона никто актировать не будет
	Замечание принято

	
	П.7 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР01-01-033-01, менять текст расценки запрещено методикой составления смет и инструкцией АО «ТМХ»
	Госэкспертиза разрешает менять текст расценки согласно выполняемым работам дополняя впереди текста «Применительно»

	
	П.12,21,102,112,46 не учтена надбавка на W6
	Водонепроницаемость не имеет особого значения при использовании смеси в гражданском строительстве. Другое дело, если раствор применяют в сооружении волнорезов, мостовых опор и других конструкций, находящихся в контакте с водой. В такой ситуации требуется влагостойкий бетон, что значит его показатели выше W10.

	
	П.14,103,113,75 не применен коэффициент на арматурные заготовки ТЧ прил.11
	Замечание принято

	
	П.15, нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», объем разделить на анкерные болты и закладные детали
	Замечание принято

	
	П.18,19 объем не соответствует спецификации (лист 2 п.30), и ВОРу (ВР2 лист 2 п.18)
	

	
	Не учтены работы по изготовлению арматурных каркасов

	Замечание принято

	
	П.29 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР46-01-008-01
	Замечание принято

	
	ВР2 лист 2 п.19 не учтен в смете
	Требования по СНиП к гидроизоляции фундаментов: Очистка фундаментов от пыли и грязи с использованием ветоши или других инструментов. Дополнительных трудозатрат данные работы не требуют.
Но в данном случае применена расценка 46-08-044-02


	
	П.27 не корректно посчитан объем рассчитать согласно технологии применения химических анкеров https://www.roofcom.ru/kalkulyator-rashoda-himicheskogo-ankera/ , там еле на 5 шт по 300 мл дотягивается
	При расчёте по вашей таблице получается 7 картриджей объёмом 300мл

	
	Лист 1 прим. 4 не учтена грунтовка 
	

	
	П.31 применить коэфф. Прил.9.3 п.2
	

	
	П.31 не корректно применена расценка, здание не одноэтажное, заменить на ФЕР09-03-002-10, на металл марки стали С345 применить коэф. Прил.9.1 п.2
	ФЕР09-03-002-01 одноэтажных и многоэтажных зданий, но применю вашу – она дороже

	
	П.32 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0021 3,18 тн/4 колонны=0,795 тн
	Произведён перерасчёт на основании Спецификации металлопроката

	
	П.38 нет подтверждения стоимости материала см. инструкция АО «ТМХ», и исключить стоимость болтов и гаек из расценки на монтаж металлоконструкций, так же см. лист 1 указания по болтовым соединениям. П.1
	

	
	П.37 исключить, работа учтена в монтаже металлоконструкций
	См. Тех.часть Сборника 9

	
	П.82 обосновать объем, см. проект лист 10 , лист6 п.50 ВР

	

	
	П.83 обосновать расход 10% 

	Расход 10% исключён

	
	П.86,87 исключить, работа учтена при монтаже сэндвич-панелей
	?

	
	П.85, заменить на ФССЦ-12.2.05.10-0001, марка мин. ваты не обоснована проектом
	Позиция откорректирована

	
	П.84,88 не корректно применена расценка, заменить на ФЕРр53-21-2 прим
	Позиция откорректирована

	
	П.90 нет подтверждения цены
	Предоставить отделу снабжения

	
	П.96,100,110,105 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777, учесть норму расхода
	Предоставить отделу снабжения

	
	П.97, 106 не корректно применена расценка, исключить К=2, расценка предусматривает толщину покрытия 24 см, в проекте 5 см, заменить на ФЕР27-07-001-01, с корректировкой на толщину ФЕР27-07-001-02
	Позиция откорректирована

	
	П.98,108 не корректен объем, см. ВР1 лист7 п.60,67
	Объём согласно ВР

	
	П.91 не корректно применена расценка, см. ОУ грунт 1 группы (песок)
	Позиция откорректирована

	
	П.92 не корректно применена расценка заменить на ФЕР01-02-060-01

	

	
	П.93 не корректно рассчитан объем, см. лист 1 ОУ п.10 плотность грунта 1,7
	Проектировщиками ранее принимался коэфф. 1,6. Применю ваш.

	
	П.107 исключить, не обосновано проектом
	Позиция откорректирована

	
	П.115,127 согласно технологии обеспыливать необходимо перед нанесением каждого слоя (добавить К=2)
	Позиция откорректирована

	
	П.116,128 исключить не обосновано проектом
	Согласно технологии производства работ при антикоррозийной защите

	
	П.118 расход эмали согласно проекту 1,4 кг
	Позиция откорректирована

	
	П.119 не подтверждено проектом, уточнить как производится очистка
	Позиция откорректирована

	
	П.120 учтена толщина слоя 20 мм, в проекте 15 мм, откорректировать ФЕР46-08-004-07
	Позиция откорректирована

	
	П.124, не корректен объем см. лист 9 п.84, заменить на ФССЦ-14.3.01.01-0001
	Позиция откорректирована

	
	П.121 не корректен объем, см. лист 9 п.85, заменить на ФССЦ-04.3.02.04-0301
	Позиция откорректирована

	
	П.122 обосновать объем на приготовление 1 м3смеси необходимо 2000 кг сухой смеси, у Вас 213 кг, почему смеси 6,8 м3? https://emaco-msk.ru/consolit-bars-113
	Позиция откорректирована

	
	П.123 не корректно применена расценка заменить на прямую см.лист 9 п.86 ФЕР15-04-005-02
	Позиция откорректирована

	
	П.125 не корректен объем см. лист9 п.86, заменить на ФССЦ-14.3.02.01-1022
	ФССЦ-14.3.02.01-0221 Краска водоэмульсионная

	
	П.117,129,131,136 нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», привести в соответствие
	

	
	П.130 расход не соответствует проекту, см. лист 9 п.91
	Позиция откорректирована

	
	Лист 4 п.34 ВР1 работа не учтена
	Позиция откорректирована

	
	П.132 уточнить материал у проектировщиков, согласно разрезу изоспан В лист 10 разрез 3-3
	Позиция откорректирована

	
	П.135 объем не соответствует проекту см.лист 2 п.7,8 спецификации
	Позиция откорректирована

	
	П.137 не обосновано проектом, заменить на проектный материал 
	Позиция откорректирована

	
	П.138,139 объем не соответствует проекту, см. ВР1 лист 5 п.38,39,40
	Позиция откорректирована

	
	П.140 объем не соответствует проекту см.лист 5 ВР1 п.39
	Позиция откорректирована

	
	Не учтено армирование стяжки
	Позиция откорректирована

	
	П.142 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕР12-01-002-09
	Позиция откорректирована

	
	П.143 материал не соответствует проекту, применить согласно проекту Унифлекс 
	[bookmark: _GoBack]Корректировка проекта

	
	П.141 исключить из состава битумную эмульсию, и добавить праймер битумный ФССЦ-01.2.03.05-0011, объем не соответствует проекту, см. лист 5 ВР1 п.40
	

	
	П.148 исключить оцинкованную сталь, добавить ФССЦ-07.2.07.13-0061 фс1, фс4 работа учтена в примыканиях
	

	
	П.146 не корректно применена расценка см. лист 10 узел В (один фартук) слои наплавляемые, заменить на ФЕР12-01-004-05, не корректно рассчитан объем, ед.изм. м.п., исключить сталь, добавить ФС4
	

	
	П.147 не верен объем, материал взять по проекту
	

	
	П.149 исключить, не обосновано проектом, герметик включен в состав работ п устройству примыканий
	

	
	П.144 исключить, материал перенести у расценке по устройству примыканий, и из расценки удалить раствор, бортик делается не из бетона, а из мин.ваты
	

	
	Лист 3 ВР1 п.27 не учтен в смете
	

	
	П.53 исключить, работы включены при монтаже сэндвич-панелей, материал перенести в расценке на монтаж панелей
	

	
	П.54 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-03-004-1
	

	
	П.56,57 перенести к монтажу сендвич-панелей
	

	
	П.58 не корректно применена расценка заменить на ФЕР07-01-037-03, с заменой материала на герметики
	

	
	П.49 исключить не обосновано проектом
	

	
	П.48 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР06-17-004-01
	

	
	П.42 заменить на ФССЦ-04.3.01.09-0014, согласно проекту М100
	

	
	П.41,43 исключить не обоснованы проектом
	

	
	П.59,60 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-220-01, с заменой марки и объема раствора
	

	
	П.64 не корректно применена расценка заменить на ФЕР15-04-005-03
	

	
	П.65,62 исключить, не обосновано проектом
	

	
	П.66 заменить на ФССЦ-14.3.02.01-0218, объем откорректировать согласно проекту
	

	
	П.63 заменить на ФССЦ-14.3.02.01-0219, объем откорректировать согласно проекту
	

	
	П.67 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР11-01-001-02
	

	
	П.68 нет подтверждения цены, письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	

	
	Лист 3 п.22 ВР1 не учтен в смете
	

	
	П.71,72 не корректно применена расценка заменить на ФЕР11-01-014-04
	

	
	П.73 объем указать согласно проекту
	

	
	П.78,80 не корректно применена расценка заменить на ФЕР46-08-022-03
	

	
	П.79 объем и марку привести в соответствие с проектом, ФССЦ-12.2.05.09-0005
	





