ОТВЕТЫ
На Замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 131-23-ГСН, НВК2, ЭС1, ЭС2
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	ОТВЕТ

	
	131-23-НВК2
	
	

	
	Лист 1, ОУ п.8 длина футляра 6,0 метра, на листах далее этот футляр длиной 7,0 метров
	
	На л. 1 в Общих указаниях (п.8) указана длина футляра 6,0 м. Чертежи переработаны


	
	Лист 2, на профиле В1 показан колодец В1-4А, на плане нет колодца, точкой В1-4А на плане является обрез фундамента здания цеха
	
	На профиле (л.2) ошибочно изображен колодец (скопирован), но написано «Существующая стена цеха 121/18». Изображение колодца аннулировано.

	
	Отсутствует деталировка узла В1-4А, при этом в спецификации материалов приводятся материалы этого узла (на листе СО-1 пункты 2,4,6,10,11,12 имеют пометку «на вводе в здание цеха», «в цехе»), в ВОР также указаны работы на вводе в здание
	Согласно альбому ВПК2 проектом не предусмотрен том «Внутренние сети ВК», следовательно эти данные необходимо разрабатывать в данном альбоме НВК
	Узел ввода в здание добавлен на л.3

	
	В Ведомости объёмов работ отсутствует «Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм», отсутствует промывка и испытание труб после монтажа
	
	В расценку работ по прокладке водопровода входят такие работы, как промывка и испытание трубопровода, протаскивание в футляр.




