Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
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	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	Ответ на замечание

	
	131-23-ГСН
	
	

	
	Лист 2, участок 1, футляр под железной дорогой имеет углы поворота в двух плоскостях – и в плане, и по вертикали. 
При этом СП 62.13330.2011 требует, что: «Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность».
	Рабочие чертежи на этот нестандартный узел отсутствуют. Как и обоснование данного проектного решения, как минимум, начальный участок футляра можно выпрямить, изменив трассу прокладки. А второй конец - применить пункт СП про стесненные условия. 
	Документация скорректирована в соответствии с предложениями заказчика

	
	Лист 6, неверно указана выноска точки присоединения к надземному газопроводу (это контрольная трубка)
	
	Профиль скорректирован

	
	В Ведомости объёмов работ отсутствует «Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм», отсутствуют испытания труб после окончания монтажных работ
	
	Ведомость скорректирована



