
Замечания Технического заказчика 
к Рабочей документации. Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. Шифр 131-23-ТС1
В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	
	Замечания Технического заказчика от 31.03.2023
	Замечания Технического заказчика от 11.05.2023
	Ответы на замечания от 11.05.2023

	
	
	ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе.
	Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей до-кументации в штампе «графа», обо-значенная цифрой 8 (кол-во. листов), графу заполняют только на 1-м листе

	
	Шифр проекта имеет обозначение: ТС1.  Так как в данном случае единица — это порядковый номер документов основного комплекта рабочих чертежей марки ТС, следовательно должно обозначаться с добавлением через точку порядкового номера документа, то есть «ТС.1» (см.п.4.2.5 ГОСТ Р 21.101-2020). 
	Шифр проекта имеет обозначение: ТС1. Так как в данном случае единица — это порядковый номер документов основного комплекта рабочих чертежей марки ТС, следовательно должно обозначаться с добавлением через точку порядкового номера документа, то есть «ТС.1» (см.п.4.2.5 ГОСТ Р 21.101-2020).
	В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 был передан основной комплект чертежей разделенный на несколько комплектов(см.п.4.2.3 ГОСТ Р 21.101-2020). В данном случае точка не ставится

	
	Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», выполняемая по форме 2, в соответствии с Приложением «Г» ГОСТ Р 21.101-2020
	Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», выполняемая по форме 2, в соответствии с Приложением «Г» ГОСТ Р 21.101-2020
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка

	
	Отсутствует дата подписания в угловых штампах 
	Отсутствует дата подписания в угловых штампах
	Дата проставлена

	
	Лист 1 содержит ссылки на недействующие НТД:
- СП 45.13330.2012 не действует, заменен на СП 45.13330.2017
- СП 48.13330.2011 не действует, заменен на СП 48.13330.2019
	Лист 1 содержит ссылки на недействующие НТД:
СП45.13330.2012- заменен на СП 45.13330.2017
ГОСТ 27772-2015-заменен на ГОСТ 27772-2021
ГОСТ 23118-2012-заменен на ГОСТ 23118-2019
СП 16.13330.2011-заменен на СП 16.13330.2017
ГОСТ 23118-99-заменен на ГОСТ 23118-2019
СП 28.13330.2012-заменен на СП 28.13330.2017
СНиП 3.04.03-85 не действующая редакция
	[bookmark: _GoBack]Ссылки скорректированы 

	
	Тепловые камеры, запроектированные из сборного ЖБИ, изменить на монолитный ж/б;
	Исправлено на монолит. См. замечания ниже на новые проектные решения
	

	
	Узел 2К выполнен не верно;
	
	В скорректированном комплекте Узел 2К не используется

	
	Отсутствуют узлы примыкания 2К-ТК1; ТК.1-1К; 1К-ТК2; ТК2-2К;
	
	В скорректированном комплекте изменены конструктивные решения камеры на монолитный железобетон. Узел дополнен черт. 131-23-ТС1 л.9

	
	Лист 3, разрез 1-1, показано утепление трубы толщиной 80мм. Другие сведения, как и чем производится тепловая изоляция трубопроводов, отсутствуют.
	По-прежнему нет прямого указания о способе и конструкции изоляции (должен быть указан на листе 1 в Общих данных). 

	Замечание принимается. Способ прокладки и конструкция изоляции обновлены на общих данных

	
	Лоток монтируется просто на щебень, или на стыках лотков требуется фиксирующая шпонка из цемента? Щебень втрамбовывается в грунт или расстилается в прослойку из геотекстиля? В соответствии с л.4. плита монтируется на лоток без раствора? В приведенной на листе Серии 3.006.1-2.87 не бывает указаний по монтажу, в них только спецификация на изготовление элементов.
	Добавлен узел 1К, 1К* - цементный раствор на стыке лотков
Про щебень пояснения отсутствуют

	Замечание принимается. В соответствии с переданной документацией на листе добавлено примечание, что щебень втрамбовывается в грунт

	
	Обмазочная гидроизоляции каналов, камер, перекрытий и других конструкций только в общих указаниях, на листах, спецификации и ВОРах гидроизоляция отсутствует. 
	Не исправлено. Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций отсутствуют
	Замечание принимается частично. Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций помимо общих указаний на листе общих данных, продублированы на листах рабочих чертежей. Отдельно выполнена спецификация. В ВОРах гидроизоляция была учтена до получения замечаний.

	
	Не указана необходимость/либо отсутствие необходимости попутного дренажа (п.12.5, 12.6 СП 124)
	
	Попутный дренаж не требуется, т.к. предусмотрен уклон ТС в проектируемую камеру с устройством дренажного приямка.

	
	Указано 14 шт. опорных подушек, но нет ни одной скользящей опоры, ни одной неподвижной опоры, ни на листах, ни в спецификации. Труба прямая между 2х камер, без поворотов, без компенсаторов. Каким образом компенсируется температурное расширение трубопроводов
	
	Замечание принимается. В проекте добавлена информация; В последнем варианте температурные расширения компенсируются подъемами и опусками трубопроводов на данном участке.

	
	В спецификации оборудования изделий и материалов отсутствует большое кол-во материалов, таких как: муфта соединительная, тройники ППУ, скользящая опора, ж/б изделия и т.д.;
	
	Замечание принимается. В проекте обновлены таблицы спецификаций, добавлено недостающее оборудование;

	
	
	В «Общих указания» (лист 1) отсутствуют указания по производству работ;
	Замечание принимается. В «Общих указаниях» добавлены указания по производству работ;

	
	
	На профиле (лист 3) отсутствуют существующие коммуникации;
	На участке проектируемой теплотрассы отсутствуют на плане существующие коммуникации;

	
	
	На листе 5 отверстие под вентшахту квадратное 426х426, а на листе 11 – круглое Ф426;
	Замечание принимается. Отверстие под вентшахту исправлено;

	
	
	Вентшахта, обозначенная на листе 5, не учтена больше нигде.
	Замечание принимается. Добавлен лист 12, добавлены позиции в спецификации;

	
	
	 Нет конструктива, спецификации, объемов работ. Воздуховод 426 мм также нигде больше не учтен и не показан
	Замечание принимается. Добавлен лист 12, добавлены позиции в спецификации;

	
	
	Лист 2, 4, 5 Опоры скользящие хомутовые подобраны не верно, не соответствует наружному размеру трубы в изоляции.
	Замечание принимается. Опоры подобраны корректно

	
	
	Лист 2, 3, 6 На разрезе канала «скользящая опора» показана как приваренная к опорной подушке ОП5, то есть превращена в «неподвижную опору».
	Замечание принимается. Разрез исправлен

	
	
	Лист 4 скользящая опора 7 на разрезе показана как неподвижная
Лист 4 Запорная арматура, расположенная на высоте 2,6 м от поверхности земли, но отсутствуют лестницы и площадки для их обслуживания;
	Замечание принимается. Изображение опоры исправлено. Запорная арматура опущена для облегченного доступа

	
	
	Лист 8 водоприемный колодец принят ВГ-15 (по Альбом РК 2201-82) с цельнолитым днищем. Заказчиком было согласовано устройство колодца без днища для возможности дренирования условно чистых вод из системы отопления. 
Лист 8 обойма усиления 10 на что опирается? На разрезе обойма показана ниже песчаного основания. Для дренажного колодца нужно щебеночное основание, а не песок.
	Замечание принимается. Обойма убрана, т.к. ее устройство не требуется. Выполнен колодец без днища с щебеночным основанием для возможности дренирования вод из системы отопления.

	
	
	Лист 10 Плита перекрытия ВП-31-12 по альбому РК2303-86 выпускается без отверстия, либо с одним отверстием 700мм. На чертеже лист 10 данная плита указана с 2 отверстиями 426мм с расстоянием по осям 500мм. Альбом РК 2303-86 таких плит марки ВП-31-12 с 2 отверстиями не предусматривает.
Лист 10 Разрез 1-1 на выполнен не верно, не соответствует линии разреза 1-1;
Лист 10 Отсутствует усиление армокаркаса в местах прохождения труб через стены;
	Замечание принимается. На листе дано указание выполнить отверстия путем сверления. 

Разрез 1-1 обозначен ломаной линией. В местах прохождения труб сквозь стены заложены трубы, которые крепятся с помощью сварки к арматуре стен камеры (см. прим. на данном листе п.1)

	
	
	Лист 11 Уточнить размер защитного слоя бетона или обосновать его размер
	Замечание принимается. Размер защитного слоя снаружи  скорректирован на 40 мм

	
	
	 В соответствии с разрезом 2-2 толщина защитного слоя 19мм вместо указанных 40мм и 20мм по концам стержней 
Лист 11 -армирование камеры ТК.1 нарисованы детали, отсутствующие в ведомости деталей (разрез 2-2 армирование, слева нижний угол – это позиция 7 (500х100), над ней угловая деталь не совпадающая по размерам ни поз.7, ни с поз 8 (500х500);
	Замечание принимается. В разрезе 2-2 толщина защитного слоя скорректирована. Угловая деталь – это каркас КР1 - поз.13 в спецификации  (для удерживания арматурных сеток в вертикальном положении). На разрезе 2-2 обозначение добавлено.

	
	
	Отсутствуют сведения о гидроизоляции ж/б конструкций;
	Замечание принимается. Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций дополнительно добавлены на листах помимо в общих указаниях на л.1.

	
	
	Отсутствует спецификация оборудования и материалов;
	Замечание принимается. Спецификация оборудования и материалов добавлена

	
	
	Ж/б элементы монтируются без раствора? Цементный раствор указан только на узел 1К,1К* на листе 6.
	Замечание принимается. Швы между сборными ж/бетонными элементами заполняются цементным раствором М100. Примечание добавлено на лист

	
	
	При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах
	В угловых штампах проставлена дата



